  - NASLOVNA STRANA

|  | 4.1. PROJEKAT TELEKOMUNIKACIONIH I SIGNALNIH INSTALACIJA-DOJAVA POŽARA |
| --- | --- |
| Investitor: |  |
| Objekat: |  |
| Vrsta tehničke dokumentacije: | PZI-PROJEKAT ZA IZVOĐENJE |
| Naziv i oznaka dela projekta: | 4.1. Projekat elektroenergetskih instalacija – gromobranska instalacija |
| Za građenje / izvođenje radova: | nova gradnja |
| Projektant: |  |
| Odgovorno lice projektanta: |  |
| Potpis: |  |
| Odgovorni projektant: |  |
| Broj licence: |  |
| Broj ovlašćenja: |  |
| Broj ovlašćenja: |  |
| Potpis: |  |
| Broj tehničke dokumentacije: |  |
| Mesto i datum: |  |

1.2.  	SADRŽAJ PROJEKTA SIGNALNIH INSTALACIJA-DOJAVE POŽARA

| 1.1. | Naslovna strana projekta elektroenergetskih instalacija – gromobranska instalacija |
| --- | --- |
| 1.2. | Sadržaj projekta elektroenergetskih instalacija – gromobranska instalacija |
| 1.3. | Opšta dokumentacija, Rešenje o određivanju odgovornog projektanta |
| 1.4. | Izjava odgovornog projektanta |
| 1.5. | Tekstualna dokumentacija |
| 1.6. | Numerička dokumentacija |
| 1.7. | Grafička dokumentacija |
| 1. | Situacija - mesto montaže gromobrana i štićene zone R 1/500 |
| 2. | Ekvivalentna površina gromobranske zaštite R 1/500 |
| 3. | Štićena zona i izgled štićenog objekta R 1/500 |
| 4. | Montaža gromobana – krov R 1/250 |
| 5. | Montaža gromobana - fasada R 1/200 |
| 6. | Ispitni spoj i mehanička zaštita R --- |
| 7. | Detalj spoja gromobranske trake sa olučnom vertikalom R --- |

1.3.  	REŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG PROJEKTANTA

Na osnovu člana 128. Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014 i 83/2018, 31/2019 i 37/2019 i dr. zakon, 9/20) i  odredbi Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata (“Službeni glasnik RS”, 73/2019.) kao:

REŠENJE

za izradu  Projekta elektroenergetskih instalacija – gromobranska instalacija za zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja, kao dela (PZI) – Projekat za izvođenje, za objekat – _____________________________ , određuje se

Odgovorni projektant:  			________________________ licenca IKS br.___________

ZOP-MUP _______________

FTO-MUP _______________

Projektant:	_____________________

Odgovorno lice/zastupnik: 	direktor _______________________

Potpis:

Broj tehničke dokumentacije:	_________________

Mesto i datum:			                _________________

1.4. IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA

Kao odgovorni projektant koji je izradio Projekta elektroenergetskih instalacija – gromobranska instalacija za zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja, kao deo (PZI) – Projekta za izvođenje, za objekat – ______________________________

_____________________ licenca IKS br.__________

ZOP-MUP ____________

FTO-MUP ____________

I Z J A V Lj U J E M

- da je projekat izrađen u skladu sa  Zakonom o planiranju i izgradnji, Zakonom o zaštiti od požara, propisima, standardima i normativima iz oblasti izgradnje objekata i pravilima struke;

- da su pri izradi projekta poštovane sve propisane i utvrđene mere i preporuke za ispunjenje osnovnih zahteva za objekat i da je projekat izrađen u skladu sa merama i preporukama kojima se dokazuje ispunjenost osnovnih zahteva.

Odgovorni projektant:  		______________________ licenca IKS br.__________

ZOP-MUP _____________

FTO-MUP _____________

Potpis:

Broj tehničke dokumentacije:	____________________

Mesto i datum:			             	_____________________

1.5.  TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA

PROJEКTNI ZADATAК

Za izradu PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE stabilnog sistema dojave požara

Investitor: 		_______________________________________

Objekat: 			_______________________________________

Naziv projekta: 	Projekta elektroenergetskih instalacija – gromobranska instalacija za zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja objekta _________________________________.

Za objekat ___________________ predvideti takvo tehničko rešenje koje omogućava bezbedan i siguran boravak svih korisnika prostora pri čemu zadovoljava osnovne kriterijume za kvalitet instalacija.. Instalaciju izvesti u skladu sa važećim propisima, standardima i normama.

Projektnom dokumentacijom treba obuhvatiti sve objekte koji se nalaze u kompleksu.

Napomena: Na objektu ne postoji gromobranska instalacija za zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja.

Analizom veličine objekta i trenutne situacije i infrastrukture okoline došlo se do zaključka da je gromobran sa uređajem za rano startovanje najoptimalnije rešenje.

Projektovati:

1. Instalaciju zaštite od atmosferskog pražnjenja u vidu štapne hvataljke sa uređajem za rano startovanje.

2. Uzemljivač projektovati zasebno, horizontalni uzemljivač, razmeštaj tip B.

Sva oprema gromobranske instalacije mora biti usaglašena sa pravilnikom o tehničkim normativima za zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja. Predviđena oprema treba da bude od renomiranog svetskog proizvođača.

Projektnu dokumentaciju treba izraditi u obliku Projekta za izvođenje (PZI), overenog od strane licenciranog pravnog lica i licenciranog projektanta, i dostaviti u 3 primerka u papiru i u 1 primerak na CD-u.

Projektna dokumentacija mora biti urađena u skladu sa važećim zakonima, propisima i standardima koji regulišu ovu oblast, a to su Zakon o zaštiti od požara, Zakonom o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - dr. zakon i 9/2020), sa Zakonom o zaštiti od požara ("Sl. glasnik RS", br. 111/2009, 20/2015, 87/2018 i 87/2018 - dr. zakoni) i Zakonom o izmenama i dopunama ZOP („Sl. gl. RS“, br. 20/15) Pravilnikom o tehničkim normativima za zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja ("Sl. list SRJ", br. 11/96).

Investitor

_____________________

1.5.1.  PRIMENJENI PROPISI

Pri izradi ovog projekta primenjeni sledeći zakoni, pravilnici, propisi, standardi i literatura:

- Zakon o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik RS'', br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10 odluka US, 24/11 i 121/12, 42/13–odluka US, 50/2013–odluka US,  98/2013–odluka US, 132/14 i 145/14, 3/2018, 31/2019, 37/2019 - dr. zakon i 9/2020),

- Zakon o zaštiti od požara (Sl.glasnik RS br.111/09, 20/15,87/18)

- Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 91/2015 i 113/2017 - dr. zakon),

- Zakon o zaštiti životne sredine  (“Sl. glasnik RS”,  br. 135/04, 36/09, 72/09, 43/11),

- Zakon o akreditaciji ("Sl. glasnik RS", br.73/10),

- Pravilnik o sadržini i načinu izrade tehničke dokumentacije za objekte visokogradnje (“Sl.glasnik” RS br. 15/08);

- Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona (“Sl.list” SFRJ br. 53/88, 54/88 i Sl.list SRJ br. 28/95);

- Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja (Sl.list br. SRJ 11/96);

- Pravilnik o jugoslovenskim standardima za gromobranske instalacije (Sl. list SRJ br. 11/96);

- Standard JUS N.B2.730/84 - Opšte karakteristike i klasifikacija;

- Standard JUS N.B2.754/88 - Uzemljenje i zaštitni provodnici;

- Propisi i tehničke preporuke Poslovne zajednice " Elektrodistribucije" Srbije;

- Rašajski Lj., Dotlić G.: Mali elektroenergetski priručnik (MEP), SMEITS-DOS, Beograd,1997;

- Gojko Dotlić: Elektroenergetika kroz standarde, zakone, pravilnike i tehničke preporuke, SMEITS, 1998;

- D.Kajzer: ELEKTROTEHNIČKI PRIRUČNIK;

- ELEKTRIČNE INSTALACIJE Dragutin LJ.Petrović - Tehnička knjiga, Beograd 1987;

- Važeći SRPS propisi grana N

# 1.5.2 TEHNIČKI OPIS

INSTALACIJA UZEMLJENJA I GROMOBRANA

Za zaštitu objekta od atmosferskog pražnjenja predviđena je neizolovana spoljašnja gromobranska instalacija i unutrašnja instalacija izjednačavanja potencijala. Spoljašnja gromobranska instalacija prihvata i odvodi u zemlju energiju atmosferskog pražnjenja, a unutrašnja instalacija smanjuje opasna dejstva u unutrašnjosti štićenog prostora. Analizom je utvrđeno da je potrebno postaviti gromobran sa uređajem za rano startovanje.

Za zaštitu od atmosferskih pražnjenja predviđen je:

- gromobran sa uređajem za rano startovanje FRANCE PARATONNERRES 60µs na objektu na stub visine 6m (5m od najviše štićene tačke objekta). Gromobran postaviti prema grafičkoj dokumentaciji. Izvesti dva spusna voda i uzemljiti ga uzemljivačem sa temeljnim uzemljenjem,  (prema grafičkoj dokumentaciji).

Za vreme nevremena, pri porastu električnog polja u prostoru hvataljke sa uređajem za rano startovanje, može se pojaviti na ovom uređaju visoki napon. Iz tih razloga na štapnoj hvataljci je postavljena natpisnu pločicu sa vidljivim upozoravajučim natpisom „OPASNO - VISOKI NAPON“.

Izvedena gromobranska instalacija je sa uređajem za rano startovanje koju čine: prihvatni vod na stubu, odvodni vodovi i uzemljivač.

Prihvatni vod čini stub, štap i vodovi izrađeni od aluminijumskog užeta preseka 10mm. Uže je položeno uz ivicu stuba i celom dužinom ispod fasade objekta. Uzemljivač je temeljni uzemljivač. Uzemljivač celom dužinom postavljen u zemlju na dubini 0,8-1m. Na taj način je uzemljivač za sve vreme svoga postojanja osiguran od korozije i drugih štetnih delovanja. Na izvedena dva spusta postavljen po jedan merni spoj (ukupno 2 merna spoja).

Odvodni vodovi na metalnom stubu izvedeni su od aluminijumskog užeta preseka  10mm. Predviđena su dva glavna odvoda na objektu.

Postaviti brojač udara groma na stubu, na visini 1.7m. Ovaj uređaj ne meri apsolutnu vrednost struje atmosferskog pražnjenja kroz spusni sistem, već detektuje da je došlo struje pražnjenja iznad dozvoljene granice, odnosno do udara groma.

Sva spojna mesta između užeta kao i nastavke, ogranke i priključna mesta izvesti isključivo preko ukrsnog komada ili električnim zavarivanjem. Svi metalni oluci kompleksa objekata pripadaju štićenom prostoru.

Celokupna instalacija treba da bude izvedena prema važećim propisima za ovu vrstu delatnosti i sa odgovarajućom stručnom radnom snagom. Potrebno je da se izvrši ispitivanje električne instalacije, merenje otpora uzemljenja, zaštita od opasnog napona dodira i da se pribavi odgovarajuća atestna dokumentaciju o ugrađenoj opremi kao i izveštaji o merenjima i ispitivanjima iste na funkcionalnost.

1.5.3 TEHNIČKI USLOVI

I. OPŠTI USLOVI

- Ovi tehnički uslovi su sastavni deo projekta unutrašnjih instalacija jake struje u zgradama i kao takvi su obavezni, i za izvodjača radova i za investitora.

- Instalacije izvesti prema tekstualnom i grafičkom delu ovog projekta i važećim propisima za izvođenje električnih instalacija.

- Izvođač je dužan da pre početka radova proveri na licu mesta, utvrdi da li su u međuvremenu nastupile izmene u građevinskom rešenju, i ako jesu da izvrši potrebna usklađenja, s tim što će se naknadno rešiti pitanje manjka ili viška radova.

- Za sve izmene i odstupanja od projekta ma koje vrste, kako u pogledu tehničkog rešenja, tako i u pogledu izbora meterijala, mora se pribaviti pismena saglasnost nadzornog organa ili organa koji je odobrio projekat.

- Sav materijal koji se ugrađuje mora odgovarati SRPS standardima i biti prvoklasnog kvaliteta. Materijal koji ne ispunjava ove uslove ne sme se ugraditi.

- Kod izvođenja radova mora se voditi računa da se ne oštete već izvedene instalacije i noseće konstrukcije. Zbog toga se mora sprovesti koordinacija sa ostalim izvođačima radova.

- Bušenje i štemovanje armirano-betonskih konstrukcija mora da se izvodi samo uz pismenu saglasnost građevinskog nadzornog organa.

- Za ispravnost radova izvođač garantuje dve godine, od dana prijema objekta. Sve nedostatke koje bi se u tom međuvremenu ispoljile zbog nesolidne izrade, lošeg materijala i sl. izvođač je dužan da otkloni bez ikakvog prava na naknadu i odlaganje do ostvarenja svih prava.

II. TEHNIČKI USLOVI ZA INSTALACIJU UZEMLJENJA I GROMOBRANA

- Gromobransku instalaciju treba izvesti prema grafičkom delu dokumentacije, tehničkom opisu, ovim tehničkim uslovima i tehničkim propisima za izvođenje gromobranske instalacije ((Sl.list SRJ( br. 11/96) i važećim srpskim standardima: SRPS N.B4.803, SRPS N.B4.810, SRPS N.B4.811, SRPS IEC 1024-1, SRPS IEC 1024-1-1. Upotrebiti standardne elemente po standardu SRPS N.B4.900 pocinkovane toplim postupkom.

- Srpski standardi za materijale koji se koriste za gromobransku instalaciju dati su na listovima SRPS N.B4.901 do B4.950. Obaveza je Izvođača da ih se pridržava tokom izvođenja radova.

- Svi gromobranski vodovi treba da su izvedeni od što dužih celih komada sa što manje spojeva.

- Rastojanje između držača-potpora gromobranskih vodova treba da je manje od 1 m za krovne i 1,5 m za zidne držače, a smanjuje se u zavisnosti od položaja i dužine vodova.

- Spojeve i račvanje provodnika treba izvoditi standardnim spojnicama. Kod preklopnog spajanja trake na traku moraju se upotrebiti najmanje 2 zavrtnja M8 na dužini preklopa 10 cm.

- Spoj trake na lim se može izvršiti i lemljenjem ali samo pri povezivanju limenih delova na objektu.

- Raznorodni materijali smeju se međusobno spajati samo upotrebom olovnog uloška debljine 2 mm.

- Sva spojna mesta i zemljovode 30 cm iznad i 30 cm ispod nivoa zemlje treba zaštititi od korozije pogodnim premazom zaštitnog materijala, a spojeve u zemlji treba zaštititi zalivanjem olovom.

- Vodovi moraju biti tako položeni da ne može doći do mehaničkog oštećenja.

- Odvodni vodovi moraju uspostaviti najkraću vezu vertikalno do uzemljivača i to vertikalno, bez promene smera.

- Na svakom odvodnom vodu, mora biti postavljena, na pristupačnom mestu, rastavna spojnica, na visini od  1,50 m od zemlje.

- Svi poprečni vodovi na krovu moraju biti povezani na horizontalne oluke na strehu,  kao na pomoćni vod.

- Radi sprečavanja preskoka ne smeju se izvoditi lukovi, sa poluprečnikom manjim od  200 mm, a promena pravca voda ne sme biti manja od 90 stepeni.

- Pri polaganju vodova treba voditi računa o posledicama pri delovanju izduženja usled promene temperature.

- Položaj vodova mora biti takav da omogućuje lak pregled.

- Položaj vodova na krovu mora biti takav da ne sprečava klizanje snega.

- Spojevi moraju predstavljati solidnu galvansku vezu, kao i mehaničku i moraju da izdrže bar desetostruku težinu voda, koji bi ih u nepovoljnom slučaju mogao opteretiti.

- Spojeve treba izvoditi na lako pristupačnim mestima. Nepristupačni spojevi moraju biti naročito pouzdani.

- Nije dozvoljeno zasipati uzemljivač šljakom ili zgurom, niti uzemljivač polagati u stalno zagrejanu zemlju.

- Razmak uzemljivača odnosno odvoda od postojećih podzemnih električnih kablova ili cevovoda mora iznositi najmanje 3 m, a ukrštanje izvoditi pod pravim uglom. Ako se pri ukrštanju ne može postići ovo odstojanje, ono se sme smanjiti ako se uzemljivač odnosno odvod izoluje zaštitnom cevi od neprovodnog i nehigroskopnog materijala. Dužina zaštitne cevi mora biti tolika da između kabla ili cevovoda koji se štiti i neizolovanog uzemljivača bude razmak od najmanje 3 m.

- Za izvođenje temeljnog uzemljivača treba koristiti pocinkovanu čeličnu traku preseka najmanje 100 mm2, ali ne tanju od 3,5 mm, ili okruglo gvožđe prečnika najmanje 10 mm (pocinkovano ili nepocinkovano betonsko gvožđe). Uzemljivač objekta izvodi se pocinkovanom trakom Fe/Zn  25x4 mm koja se polaže slobodno u rov, iskopan po obodu objekta na rastojanju cca 1,5 m. Traka se polaže nasatice na dno rova i prekriva zemljom.

- Rov za polaganje uzemljivača je dubine 80 cm.

- Temeljni uzemljivač mora imati direktan kontakt (preko betona) sa zemljom. Zato se ovaj uzemljivač postavlja tako da između njega i zemlje ne sme biti nikakva izolacija objekta od vlage.

- Temeljni uzemljivač se postavlja u sloj betona tako da između uzemljivača i zemlje ovaj sloj bude minimalno debljine 10 cm. To se obezbeđuje korišćenjem posebnih nosača ili polaganje uzemljivača pri vrhu temeljne čelične konstrukcije.

- Da bi temeljni uzemljivač imao stalnu vlažnost, a da jednovremeno bude osiguran od korozije, treba koristiti  beton koji u jednom kubnom metru sadrži 250-350 kg. cementa.

- Da bi temeljni uzemljivač bio propisno izveden i odgovarao svojoj nameni, pri izgradnji objekta neophodna je saradnja i usklađenost dinamike izvođenja radova od strane građevinara, električara i izvođača drugih instalacija.

- Za delove instalacije koji neće biti pristupačni kada objekat bude završen provera gromobranske instalacije vrši se u toku gradnje. Po završenim radovima mora se proveriti da li je gromobranska instalacija izvedena prema projektu, ovom Pravilniku i jugoslovenskim standardima za gromobranske instalacije, o čemu se sačinjava zapisnik.

- Efikasnost izvedene gromobranske instalacije mora odgovarati propisanoj vrednosti prema članu 6. Pravilnika, a ako se ustanovi da ne odgovara, moraju se preduzeti dodatne mere zaštite prema standardu SRPS IEC 1024-1-1.

III. PRIHVATNI  SISTEM

1. Elementi prihvatnog sistema mogu biti: mreža provodnika, Franklinov štap, štapna hvataljka sa kružnim prstenom ili sa uređajem za rano startovanje, a svaki od njih je izrađen na osnovu pripadajućeg JUS-a

2. Mogu se koristiti i prirodne komponente ukoliko ispunjavaju određene zahteve u pogledu debljine, odnosno preseka, (limeni pokrivači, metalni elementi konstrukcije krova, metalni oluci, metalni ornamenti, metalne ograde, metalne cevi, ili metalni rezervoari)

IV. SPUSNI  PROVODNICI

- Prihvaćenu struju direktnog atmosferskog pražnjenja spusni provodnici najkraćim putem sprovode na sistem uzemljenja, i pri tom moraju zadovoljiti određene zahteve u pogledu preseka za odgovarajući materijal

- Spusni provodnici po pravilu se postavljaju tako da čine direktno produženje prihvatnog sistema, a razmaci između njih su određeni zavisno od nivoa zaštite

- Ako je izolovana spoljašnja gromobranska instalacija rastojanje između spusnih provodnika i metalnih masa u štićenom prostoru mora zadovoljiti bezbedonosno rastojanje

- Na spusnim provodnicima se ne smeju formirati otvorene petlje. Ako se to ne može izbeći tada razmak u otvoru petlje mora zadovoljiti bezbedonosno rastojanje

- Mogu se koristiti prirodne komponente ukoliko ispunjavaju određene zahteve u pogledu preseka (metalne mase, metalne konstrukcije i povezana čelična armatura objekta), a da je pri tom obezbeđena trajna neprekidnost između različitih elemenata

- Na svim spusnim provodnicima osim kada se koriste prirodne komponente mora se uraditi ispitni spoj

V. SISTEM  ZA  UZEMLJENJE

- Obezbeđuje odvođenje struje direktnog atmosferskog pražnjenja u zemlju bez stvaranja opasnih i strmih prenapona na uzemljivačima, a u određenim slučajevima povezuje se i sa drugim uzemljivačkim sistemima

- Materijal za izradu uzemljivača mora zadovoljiti minimalno propisane preseke, odnosno debljine

- Uzemljivači mogu biti rasporeda A (radijalni horizontalno položen ili vertikalno, odnosno koso položen) i rasporeda B (prstenast ili temeljni uzemljivač)

- Mogu se koristiti i prirodne komponente ukoliko ispunjavaju određene zahteve u pogledu preseka i neprekidnosti (povezane čelične armature ugrađene u beton)

# 1.5.4. VERIFIKACIJA I ODRŽAVANJE GROMOBRANSKE INSTALACIJE

Mehaničke kao i električne karakteristike gromobranske instalacije treba održavati tokom celog veka trajanja gromobranske instalacije poštujući na taj način uslove za projektovanje prema standardu SRPS IEC 1024-1.0.

Ugovori o održavanju se zaključuju sa elektromontažnim preduzećima a ugovori o kontroIi sa odgovarajućom stručnom organizacijom.

Održavanje gromobranskih instalacija je važno čak i ako je stručnjak za gromobransku instalaciju preduzeo potrebne mere za zaštitu od korozije i dimenzionisao komponente gromobranske instalacije u zavisnosti od toga koliko su izložene oštećenju od groma i vremenskim uslovima. Komponente gromobranske instalacije pokazuju tendenciju da izgube svoja svojstva tokom godina zbog korozije, oštećenja uzrokovanog dejstvom vremena, mehaničkog oštećenja i oštećenja od udara groma.

Postupak održavanja

Programi za periodično udržavanje uslovljavaju se za celokupnu gromobransku instalaciju. Program za održavanje sadrži:

- proveru svih provodnika u gromobranskoj instaIaciji i komponenti sistema

- pritezanje svih stezaljki i spojnica

- proveru električnog kontinuiteta u gromobranskoj instalaciji

- merenje otpora prema zemlji u sistemu uzemljenja

- proveru odvodnika prenapona i uređaja za zaštitu od prenapona

- ponovno pričvršćivanje komponenti i provodnika

- proveru da Ii se dejstvo gromobranske instalacije promenilo posle dodavanja ili promena objekta i njegovih instalacija

Dokumentacija za održavanje

Kompletni zapisi sa svim postupcima održavanja kao i korekcijama koje su preduzete ili koje treba da se preduzmu moraju se čuvati. Zapisi o održavanju predstavljaju sredstvo za procenu gromobranske instalacije i njenih komponenata. Zapisi o održavanju gromobranske instalacije poslužiće kao osnova za reviziju i ažuriranje postupaka održavanja.

Zapisi o održavanju gromobranske instalacije čuvaju se zajedno sa projektnom dokumentacijom i izveštajima o pregledu gromobranske instalacije.

Kontrola gromobranske instalacije

Kontrolu gromobranskih instalacija vrši stručnjak za gromobranske instalacije prema standardu SRPS IEC 1024-1 tačka 4.2.1. i 4.2.2.

Kontrolor nosi sa sobom projekat gromobranske instalacije sa svom potrebnom dokumentacijom kao što su uslovi za projektovanje, opis tehničkog rešenja i crteži. Kontrolor poseduje i izveštaje o prethodnom održavanju i kontroli.

Redovna kontrola gromobranske instalacije se vrši istovremeno sa kontrolom električnih instalacija niskog napona ili po programu održavanja.

Sve gomobranske instalacije moraju se kontrolisati u sledećim slučajevima:

- tokom instaliranja gromobranske instalacije, naročito za vreme instalacije elemenata koji neće biti vidljivi u završenom objektu

- nakon završetka montaže gromobranske instalacije

Interval između kontrola gromobranske instalacije određuje se na osnovu sledećih faktora:

- vrste objekata ili zaštićene zone, naročito u pogledu posledica do kojih dovodi neko oštećenje

- nivoa zaštite

- lokalnog okruženja (korozivna atmosfera traži kratak interval između kontrola)

- materijal pojedinačnih delova gromobranske instalacije

- vrste površine na koju se ugrađuju delovi gromobranske instalacije

- vrste tla i pratećeg stepena korozije.

Pored gore pomenutog, gromobranske instalacije se kontrolisu kad god se vrši neka izmena ili popravka zaštićenog objekta i takođe posle svih atmosferskih pražnjenja u gromobranske instalacije za koje se zna.

Gromobranske instalacije se vizuelno kontrolišu najmanje jedanput godišnje.

Potpuna kontrola i ispitivanje se vrši svake dve godine za I nivo zaštite, svake četiri godine za II nivo zaštite i na svakih šest godina za III i IV nivo zaštite.

Vizuelna kontrola

Vizuelnom kontrolom treba da se ustanovi sledeće:

- da je sistem u dobrom stanju

- da nema labavih veza i slučajnih prekida u provodnicima gromobranske instalacije i spojevima

- da nijedan deo sistema nije oslabljen korozijom naročito na nivou tla

- da su sve veze sa uzemljenjem neoštećene

- da su svi provodnici i komponente sistema dobro pričvršćeni i zaštićeni od slučajnih mehaničkih oštećenja

- da ne postoje dodaci ili izmene na štićenom objektu koji bi zahtevali dodatnu zaštitu

- da ne postoje tragovi oštećenja na odvodnicima prenapona ni otkaz osigurača koji štiti uređaj za zaštitu od prenapona

- da je pravilno izjednačen potencijal za svaku novu instalaciju ili konstrukciju koja je pridodata u unu-trašnjosti objekta od zadnjeg pregleda, i da se održava taj kontinuitet ispitivanja, - da su provodnici za izjednačenje potencijala i provodnici unutar objekta neoštećeni

- da sistem u svakom pogledu ispunjava zahteve standarda SRPS IEC 1024-1

Ispitivanje

Kontrola i ispitivanje gromobranske instalacije uključuju vizuelne kontrole i biće kompletni ako se:

- vrši ispitivanje kontinuiteta, naročito za one delove gromobranske instalacije koji nisu vidljivi za kontrolu i to na početku montaže i koji kasnije neće biti vidljivi

- obavljaju ispitivanje otpomosti rasprostiranja sistema za uzemljenje i njegovih pojedinačnih uzem-ljivača, nakon što su obezbeđena odgovarajuća rastavljanja od sistema; ovi rezultati ispitivanja se upo-ređuju sa prethodnim ili prvobitnim rezultatima (ili sa sadašnjim vrednostima prihvaćenim za stanje tla). Kada se pronađe da se vrednosti ispitivanja razlikuju bitno od prethodnih vrednosti postignutih po istim postupcima ispitivanja, treba obaviti dodatno ispitivanje da bi se utvrdilo odakle potiče razlika i izradile odredbe za poboljšanje gromobranske instalacije pod uslovom da ta razlika nije prihvatljiva

- kontrolišu i ispituju provodnici za izjednačavanje potencijala, spojeni ekrani, trase kablova i odvod-nici prenapona

Dokumentacija kontrole

Kontrolor sastavlja izveštaj o kontroli gromobranske instalacije koji drži zajedno sa projektom gromobranske instalacije i sa narednim izveštajima o održavanju i kontroli.

Izveštaj o kontroli gromobranske instalacije obuhvata informacije koje se odnose na:

- opšte uslove za provodnike prihvatnog sistema i drugih njegovih komponenti

- opšti nivo korozije i uslove zaštite od korozije

- sigurnost pričvršćivanja provodnika i komponenti gromobranske instalacije

- rezultat merenja otpornosti uzemljenja prihvatnog sistema

- svako odstupanje od zahteva standarda SRPS IEC 1024-1

- dokumentaciju svih promena i proširenja gromobranske instalacije i promena u objektu; pored toga, preispituju se crteži izvođenja gromobranske instalacije i projektni oris gromobranske instaIacije

- rezultate izvršenih ispitivanja.

1.5.5. POSEBAN PRILOG O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU LJUDI

GROMOBRANSKA INSTALACIJA

- ANALIZA OPASNOSTI I ŠTETNOSTI KOJE PRATE INSTALACIJE GROMOBRANA I UZEMLJENJA

Opasnosti koje se mogu pojaviti na gromobranskoj intalaciji su :

1.	Opasnost od amosferskog pražnjenja

2.	Opasnost od preskoka

3.	Opasnost od uticaja na druge instalacije

4.	Opasnost od previsokog otpora uzemljivača

5.	Opasnost od korozije

6.	Opasnost od mehaničkog oštećenja

1.	Opasnost od atmosferskog pražnjenja je otklonjena projektovanjem gromobranske instalacije sa štapnom hvataljkom sa uređajem rano startovanje.

Objekat se u celosti nalazi u zaštitnoj zoni  štapne hvataljke sa uređajem za rano startovanje.

Odvodni vodovi su postojeći i predstavljaju najkraću vezu instalacije na krovu sa uzemljivačem.

Svi spojevi instalacije, kao i spustnih vodova i uzemljivača su izvedeni pomoću standardnog pribora za spajanje i nastavljanje.

2.	Opasnost od preskoka atmosferskog prenapona sa gromobranske instalacije na okolne metalne mase i ostale instalacije objekta su otklonjene pravilnim povezivanjem hvataljke sa uzemljivačem kao i povezivanjem metalnih masa koje su na bliskom rastojanju od gromobranskih vodova.

3.	Opasnost od uticaja na druge instalacije je otklonjena pravilnom lokacijom hvataljke, odvodnih vodova i uzemljivača u odnosu na ostale prateće instalacije objekta.

4.	Opasnost od prevelikog otpora uzemljivača je otklonjena pravilnim dimezionisanjem uzemljivača.

5.	Opasnost od korozije je otklonjena izborom kvalitetnog materijala za vodove i spojnog pribora. Dimezije materijala za krovne vodove, odvode i uzemljivač su veće od minimalno dozvoljenih.

6.	Opasnost od mehaničkog oštećenja je otklonjena pravilnim izborom trasa vodova, kako na krovu, tako i po fasadi. Međusobno rastojanje vodova je u granicama dozvoljenim za taj nivo zaštite.

- PREDVIĐENE MERE ZA OTKLANJANJE OPASNOSTI I ŠTETNOSTI KOD INSTALACIJA NISKOG NAPONA, GROMOBRANA I UZEMLJENJA

- Zaštita objekta od atmosferskog pražnjenja predviđena je gromobranskom instalacijom sa uređajem za rano startovanje, u svemu prema Pravilniku o tehničkim normativima za zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja

- Priloženi proračuni gromobranske instalacije i udarnog otpora rasprostiranja garantuju efikasno odvođenje struje pražnjenja.

##### C.  Z A K LJ U Č A K

Projektom su predviđene sve potrebne mere za otklanjanje opasnosti i štetnosti u pogledu bezbednosti i zdravlja na radu Sl. gl. RS 101/05

1.5.6. DOKUMENTACIJA ŠTAPNE HVATALJKE SA UREĐAJEM ZA RANO STAROVANJE

DOKUMENTACIJA ŠTAPNE HVATALJKE SA UREĐAJEM ZA RANO STAROVANJE VREMENA PREDNJAČENJA 60µs

1.6.	NUMERIČKA DOKUMENTACIJA

1.6.1. PRORAČUNI

Proračun zaštite od atmosferskog pražnjenja

Proračun i provera gromobranskih instalacija izvršena je saglasno “Pravilniku o tehničkim normativima za zaštitu objekta od atmosferskog pražnjenja” (Sl. list SRJ 11/1996).

- Prelazni otpor uzemljivača

Prelazni otpor uzemljivača će se merenjem proveriti.

B. Proračun gromobranske instalacije

## Proračun otpornosti uzemljivača gromobranske instalacije gromobrana

Proračun otpornosti uzemljivača gromobranske instalacije gromobrana

Otpornost rasprostiranja cevnog uzemljivača može da se približno proračuna prema izrazu:

Kao uzemljivač gromobranske instalacije objekta predviđen je temeljni uzemljivač koga čini pocinkovana čelična traka P25 SRPS N.B4.901. (Fe/Zn 25x4 mm) postavljena u temelju objekta.

Otpornost rasprostiranja temeljnog uzemljivača može da se približno proračuna prema izrazu:

gde su:

R – otpornost rasprostiranja temeljnog uzemljivača

- specifična električna otpornost tla

S – površina uzemljivača zgrade 			[m2]

D - prečnik ploče [m] iste površine kao površina (S) uzemljivača zgrade.

Tačna vrednost otpora uzemljenja dobiće se merenjem pre vršenja tehničkog pregleda.

Nivo zaštite se određuje prema SRPS N.B4.801.

Za svaki razmatrani objekat mora se izvršiti proračun da li je gromobranska instalacija neophodna a ako je potrebna, mora se odrediti odgovarajući nivo zaštite. Postupak određivanja nivoa zaštite gromobranske instalacije zahteva odgovarajuću procenu objekata na osnovu njegovih karakteristika. Određuje se dimenzije i lokacija objekta, aktivnost nevremena (gustina atmosferskog pražnjenja) u razmatranom regionu, kao i klasifikacija objekta.

Objekat spada u kategoriju uobičajenih objekata gde se za posledicu direktnog udara groma može imati oštećenje električnih instalacija, požar i materijalna oštećenja,pojave napona koraka, kao i oštećenja predmeta na mestu udara ili na putu struja atmosferskog pražnjenja. Od udara groma ovaj objekat može imati i sekundarne opasnosti koje  se ogledaju u gubitku električne energije sa smrtnom opasnošću po životinje, od oštećenja sistema elektronskog upravljanja ventilacijom, sistema dotura hrane i vode i dr.

Za karakteristike atmosferskih pražnjenja usvajam da su udari groma 10% pozitivni i 90% negativni.

Gustina atmosferskog pražnjenja izražena u udarima groma u tle po kvadratnom kilometru godišnje računa se po obrascu:

Ng = 0.04 x Td1.25

gde je Td - broj grmljavinskih dana u toku godine uzet iz izokerauničke karte prema standardu SRPS N.B4.803

Za područje _____________ je Td = ____

Ng = 0.04 x _____1.25 = 3.04437 ud./Km2 god

Da bi se odredila učestalost direktnog udara groma u objekat (Nd) potrebno je odrediti ekvivalentnu površinu objekta u m2, koja se definiše kao površina tla koja ima istu učestalost direktnih udara groma kao i objekat.

Pošto se radi o objektima na približno ravnom terenu, to se ekvivalentna prihvatna površina računa po obrascu:

Ae = a x b + 6 x h x (a+b) + 9(h2(m2), gde je :

a – širina objekta

b – dužina objekta

h – visina objekta

| Tip konstrukcije objekta C1: |  |  | Sadržaj objekta C2: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Krov |  |  | bez vrednosti ili nezapaljiv | 0.50 |
| Konstr. | metalni | kombin. | zapaljiv |  | mala vrednost ili uglavnom zapaljiv | 1.00 |
| metalna | 0.50 | 1.00 | 2.00 |  | veća vrednost ili naročito zapaljiv | 2.00 |
| kombin. | 1.00 | 1.00 | 2.50 |  | vrlo lako zapaljiv | 3.00 |
| zapaljiva | 2.00 | 2.50 | 3.00 |  |  |  |
| Namena objekta C3: |  |  | Posledice od udara groma C4: |  |
| nezaposednut | 0.50 |  | prekidnost pogona | 1.00 |
| uglavnom nezapos. | 1.00 |  | neprekidnost pogona | 5.00 |
| teška evakuacija | 3.00 |  | uticaj na okolinu | 10.00 |

- Objekat A

Dimenzije objekta:					                                dužina 42.20m, širina 10.10m,visina 12.80m

Ekvivalentna prihvatna površina:				               Ae= 9075,326863

Godišnja učestalost udara groma u objekat 			       Nd= 0,027628655

-  Tip konstrukcije objekta – definisan koeficijentom C1; 	                                             C1=1

-  Sadržaj objekta – definisan je koeficijentom C2; 	C2=1

-  Namena objekta – definisana koeficijentom C3; 	C3=3

-  Posledice od udara groma u objekat – definisane koeficijentom C4; 	C4=1

Učestalost udara groma u objekat računa se po formuli:

Nc = 3 x 10-3/C = 3 x 10-3/3=0,001      gde je : C =C1 x C2 x C3 x C4 = 3

Kako je Nd > Nc,  što je slučaj za naš objekat gromobranska instalacija je potrebna i računska efikasnost gromobranske instalacije određuje se na osnovu formule :

Er = 1- Nc / Nd= 0,963805693

Za računsku efikasnost Er = 0,96 odgovarajući nivo zaštite je I sa efikasnošću gromobranske instalacije 0,98>E>0,95	i gromobransku instalaciju treba dimenzionisati u funkciji ovog nivoa zaštite. Za ovaj nivo zaštite iz SRPS IEC 1024-1-1 (tabela 3) rastojanje pražnjenja je 20 m, a prva struja povratnog pražnjenja 2.80 kA.

- Objekat B

Dimenzije objekta:					                                dužina 43.50m, širina 26.20m,visina 8.30m

Ekvivalentna prihvatna površina:				               Ae= 6558,579

Godišnja učestalost udara groma u objekat 			       Nd= 0,049322045

-  Tip konstrukcije objekta – definisan koeficijentom C1; 	                                             C1=1

-  Sadržaj objekta – definisan je koeficijentom C2; 	C2=1

-  Namena objekta – definisana koeficijentom C3; 	C3=3

-  Posledice od udara groma u objekat – definisane koeficijentom C4; 	C4=1

Učestalost udara groma u objekat računa se po formuli:

Nc = 3 x 10-3/C = 3 x 10-3/3=0,001      gde je : C =C1 x C2 x C3 x C4 = 3

Kako je Nd > Nc,  što je slučaj za naš objekat gromobranska instalacija je potrebna i računska efikasnost gromobranske instalacije određuje se na osnovu formule :

Er = 1- Nc / Nd= 0,949916717

Za računsku efikasnost Er = 0,94 odgovarajući nivo zaštite je II sa efikasnošću gromobranske instalacije 0,95>E>0,90 i gromobransku instalaciju treba dimenzionisati u funkciji ovog nivoa zaštite. Za ovaj nivo zaštite iz SRPS IEC 1024-1-1 (tabela 3) rastojanje pražnjenja je 30 m, a prva struja povratnog pražnjenja 5,20 kA.

1.6.2. PREDMER I PREDRAČUN OPREME I MATERIJALA

Ovom specifikacijom predviđa se isporuka sve opreme i materijala navedenih u pozicijama i sveg sitnog nespecificiranog materijala potrebnog za kompletnu izradu, ugrađivanje, ispitivanje i puštanje u rad, kao i dovođjenje u ispravno-prvobitno stanje svih mesta oštećenih na već izvedenim radovima.

U cenu se uračunava cena sve navedene opreme i materijala u pozicijama i sav sitan nespecificirani materijal, transport i cena radne snage i svi porezi i doprinosi na materijal i rad. Cena uključuje i izradu sve eventualno potrebne radioničke dokumentacije, ispitivanja i puštanje u ispravan rad svih postrojenja i instalacija navedenih u pozicijama, kao i izdavanje potrebnih atesta i sertifikata.

NAPOMENA:

Svi kablovi i pasivne komponente za vođenje kablova izrađene od plastike a koje se ne ugrađuju u zid pod malter moraju biti u HALLOGEN FREE izvedbi.

| No | Opis opreme, materijala i radova | Jedinica | Jedinična cena | Iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mere | količ. |  |  |
|  |  |  | A | B | AxB |  |
| 1. | GROMOBRANSKA INSTALACIJA |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Isporuka materijala i izrada zemnog uvodnika za spajanje spusnih provodnika sa uzemlјivačem od trake INOX 30x3.5mm. Prosečna dužina zemnog uvodnika je 5m. Plaća se za rad i materijal kompletno postavlјeno za ispravan rad. |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. | kom | 2 | 2.600,00 | 5.200,00 |  |
| 1.2. | Isporuka svog potrebnog materijala i ugradnja ukrsnog komada UK postavlјenog na svim mestima međusobnog spajanja trake. Plaća se za rad i material kompletno postavlјeno za ispravan rad. |  |  |  |  |  |
| 1.3. | SRPS N.B4. 936/III | kom | 40 | 450,00 | 18.000,00 |  |
| 1.4. | Isporuka svog potrebnog materijala i ugradnja merno- rastavnog mesta postavlјenog na svim gromobranskim spustevima na visini od 1.6m. Plaća se za rad i materijal kompletno postavlјeno za ispravan rad. |  |  |  |  |  |
|  | SRPS N.B4. 936/III | kom | 2,00 | 1.200,00 | 2.400,00 |  |
| 1.4. | Nabavka, isporuka i ugradnja Al žice Ø10mm pun presek za izradu prihvatnog sistema gromobranske instalacije. Žica se postavlјa na tipske potpore. | kom | 2 | 3.658,00 | 7.316,00 |  |
|  | Obračun po m. | m | 45 | 680,00 | 30.600,00 |  |
| 1.5. | Gromobran sa ranim startovanjem sa vremenom prednjačenja 60 mikrosekundi, model MACH-60 proizvođača FRANCE PARATONNERRES (Francuska). Radovi na postavljanju gromobrana |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. | kom | 1,00 | 89.500,00 | 89.500,00 |  |
| 1.6 | Isporuka pocinkovane čelične cevi Ø2", dužine 6m postavlјanjem hvatalјke pomoću adaptera. |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. | kom | 1,00 | 22.500,00 | 22.500,00 |  |
| 1.7 | Isporuka i montaža šelne za cev 2” SRPS.N.B4.915 |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. | kom | 2,00 | 540,00 | 1.080,00 |  |
| 1.8. | Isporuka i postavlјanje brojača atmosferskih pražnjenja prema uputstvu proizvođača. | kom | 235 | 600,00 | 141.000,00 |  |
|  | Isporuka i postavlјanje brojača atmosferskih pražnjenja prema uputstvu proizvođača. |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. | kom | 1,00 | 26.500,00 | 26.500,00 |  |
| 1.9. | Preko šelni postavlјanje tablice "Opasno po život". |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 1,00 | 800,00 | 800,00 |  |
| 1.10. | Isporuka svog potrebnog materijala i montaža obujmica za vertikalni oluk (slivnik) SRPS N.B4 914 P, postavlјenih na mestima naznačenim na crtežima i spojenih na vertikalni odvod. Plaća se za rad i materijal kompletno postavlјeno za ispravan rad. |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. | kom | 7,00 | 450,00 | 3.150,00 |  |
| 1.11. | Izvršiti merenje otpora uzemlјenja, izolovanosti provodnika i galvanskog povezivanja metalnih masa. Merenje mora da izvrši organizacija registrovana za ovu vrstu delatnosti i koja može da izda potrebne ateste i sertifikate. |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po paušalno. | pauš. | 1,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |  |
|  | UKUPNO 1. : |  |  |  | 229.730,00 |  |

Odgovorni projektant:  			________________________ licenca IKS br.___________

ZOP-MUP _______________

FTO-MUP _______________

1.7. GRAFIČKA DOKUMENTACIJA