## Određivanje nivoa zaštite
ODREĐIVANJE NIVOA GROMOBRANSKE INSTALACIJE
Tip objekta: | _________ | Objekat | __________________
Dimenzije objekta su : | [6 empty] | 43.5
26.2
8.3
Ekvivalentna prihvatna površina objekta koji štitimo je:
6558.5789
Na osnovu izokerauničke karte Srbije određuje se broj dana sa grmljavinom
u toku godine: | [5 empty] | Td = | 32
Gustina atmosf. pražnjenja u tle: | [6 empty] | 3.0444
Koeficijenat okruženja: | [5 empty] | C0= | 1
Učestalost dir. udara grom u objekat: |  |  |  |  | Nd=Ng*Ae*C0*10-6 |  | 0.019967
Tip konstrukcije objekta C1: |  |  |  |  | Namena objekta C3:
|  | Krov |  |  | nezaposednut |  | 0.5
Konstr. | metalni | kombin. | zapaljiv |  | uglavnom nezapos. |  | 1
metalna | 0.5 | 1 | 2 |  | teška evakuacija |  | 3
kombin. | 1 | 1 | 2.5
zapaljiva | 2 | 2.5 | 3
Sadržaj objekta C2: |  |  |  |  | Posledice od udara groma C4:
bez vrednosti ili nezapaljiv |  |  | 0.5 |  | prekidnost pogona |  | 1
mala vrednost ili uglavnom zapaljiv |  |  | 1 |  | neprekidnost pogona |  | 5
veća vrednost ili naročito zapaljiv |  |  | 2 |  | uticaj na okolinu |  | 10
vrlo lako zapaljiv |  |  | 3
Objekti koji značajnije utiču na ekvivalentnu prihvatnu površinu su oni objekti čije je rastojanje u odnosu na objekat manje od 3xh, gde je h visina objekta koji se razmatra. U takvim slučajevima ekvivalentne prihvatne površine objekta i bliskog objekta se preklapaju, a ekvivalentna prihvatna površina se smanjuje za deo površina koje se preklapaju, što se iskazuje koeficijentom okruženja.
Koeficijenat okruženja C0:
štićeni objekat okružen višim objektima | [6 empty] | 0.25
štićeni objekat okružen nižim objektima | [6 empty] | 0.5
usamljeni štićeni objekat | [6 empty] | 1
štićeni objekat sam na vrhu uzvišenja | [6 empty] | 2
|  |  |  | Tip konstrukcije |  |  | 1
|  |  |  | Sadržaj objekta |  |  | 1
|  |  |  | Namena objekta |  |  | 3
|  |  |  | Posledica od udara |  |  | 1
Usvojena učestanost udara groma računa se po formuli:
0.001
Ako je Nd <= Nc, gromobranska instalacija nije potrebna;
Ako je Nd > Nc gromobranska instalacija je potrebna
Zaključak:
Potrebno je uraditi gromobransku instalaciju.
Računska vrednost gromobranske instalacije i izbor nivoa zaštite
Prva struja povratnog pražnjenja I (kA) |  | Rastojanje pražnjenja R (m) |  | Računska efikasnost Er |  | Odgovarajući nivo zaštite
|  |  |  | E>0,98 |  | Nivo I sa dod. merama
2.8 |  | 20 |  | 0,98>E>0,95 |  | Nivo I
5.2 |  | 30 |  | 0,95>E>0,90 |  | Nivo II
9.5 |  | 45 |  | 0,90>E>0,80 |  | Nivo III
14.7 |  | 60 |  | 0,80>E>0 |  | Nivo IV
NAPOMENA: |  | Dodate mere zaštite su (na primer):
-mere za ograničavanje napona dodira i napona koraka;
-mere za ograničavanje širenja vatre; i
-mere za smanjenje dejstva indukovanih prenapona
atmosferskog porekla na osetljivu el.opremu.
Efikasnost zaštite iznosi: | [6 empty] | 0.94992
Iz tabele, na osnovu dobijene efikasnosti zaštite, usvajamo nivo zaštite: | [6 empty] | Nivo II
Širina okaca mreže u funkciji nivoa zaštite: | [6 empty] | 10m
Srednje rastojanje spusnih vodova u funkciji nivoa zaštite: | [6 empty] | 15m
Note on I8: Pogledaj tabelu 1, JUS IEC 1024-1-1 str.5
Note on I72: Pogledaj tabelu 3, JUS IEC 1024-1-1 strana 10
Note on I74: Pogledaj tabelu 3, JUS IEC 1024-1 strana 9
Note on I73: Pogledaj tabelu 3, JUS IEC 1024-1-1 strana 10
Note on H8: Pogledaj tabelu 1, JUS IEC 1024-1-1 str.5

## Proračun uzemljivača
PRORAČUN UZEMLJIVAČA GROMOBRANSKE INSTALACIJE
Kao uzemljivač gromobranske instalacije objekta predviđen je temeljni uzemljivač koga čini pocinkovana čelična traka P25 SRPS N.B4.901. (Fe/Zn 25x4 mm) postavljena u temelju objekta.
Podaci o objektu i uzemljivaču:
- dužina objekta: | A = | 43.5 | m
- širina objekta: | B = | 26.2 | m
- visina objekta: | H = | 8.3 | m
- nivo zaštite |  | Nivo II
- dužina uzemljivača | l = | 139.4 | m
- specifična otpornost tla | ρ = | 100 | Wm
- dimenzija trake | a×b = | 25×4 | mm
- dubina ukopavanja | h = | 0.8 | m
- ekvivalentni prečnik trake | d = | 0.015 | m
Srednji geometrijski poluprečnik uzemljivača je:
| 19.0467 | m
Srednji geometrijski poluprečnik temeljnog uzemljivača je veći od vrednosti l1 dat na slici 2 u funkciji nivoa zaštite i specifične otpornosti tla ρ, tj. r ≥ l1 (5 m) pa je uslov zadovoljen.
Otpornost rasprostiranja uzemljivača je:
|  |  | 1.3033 | Ω