## Sheet1
POS. | OPIS RADOVA | jed. mere (J.M) | kol. | jedinična cena (RSD/J.M.) | Ukupno (RSD)
1. | INSTALACIJA DOJAVE POŽARA
1.1. | Konvencionalna centrala sa 8 zona: a) 4 linije dojave; 32 detektora po liniji; b) 1 i 2 stepen požara (ručni detektor automatski u 2 stepenu); c) 2 kontrolisana izlaza za požar (19÷27.5)V/1A; d) 2 relejna izlaza za požar 3A/125VAC / 3A/30VDC; e) 1 relejni izlaz za grešku 3A/125VAC/ 3A/30VDC; f) tajmer od 0 do 5min zakašnjenja za svaki izlaz; g) komplet sa rezervnim napaljanjem 2 baterije, 12V 7,0Ah; h) centrala ima sertifikat EN54-2/4. Unipos FS 4000/8 ili sličan
| - nabavka, isporuka, montaža i povezivanje | kom. |  | 17700 | 0
1.2. | Akumulatorska baterija 12VDC/7Ah dovoljne za autonoman rad DC napojnog izvora u vremenu od 30 minuta u alarmu i 72 časa u mirnom stanju, za napajanje protivpožarne centrale.
| - nabavka, isporuka, montaža i povezivanje | kom |  | 3500 | 0
1.3. | Telefonski dojavni automat, a) Mogućnost dojave na 10 unapred programiranih telefonskih brojeva b) Mogućnost slanja SMS poruka na 10 telefonskih brojeva c) Poseduje LCD displej d) Četiri programabilna ulaza (NO/NC) e) Poseduje 4 kontrolisana izlaza kojima se upravlja putem SMS-a f) Napajanje : 10V-13,8V DC g) Potrošnja: 50mA u stanju mirovanja i 300mA u radnom režimu h) Podržava sledeće frekvencije: 850/900/1800/1900MHz HX-GD30 ili slična
| - nabavka, isporuka, montaža i povezivanje | kom |  | 18000 | 0
1.4. | Optički konvencionalni detektor požara: a) radni opseg 10 do 30 VDC; b) pogodan za ranu detekciju prekoračenja zadatog praga koncentracije dima; c) IP43; d) osetljivost u skladu sa EN54-7. Unipos FD 8030 ili sličan
| - nabavka, isporuka, montaža i povezivanje | kom |  | 1300 | 0
1.5. | Termodiferencijalni konvencionalni detektor požara: a) radni opseg 10 do 30 VDC; b) pogodan za mesta sa normalnom temperaturom, bez mogućih naglih promena; c) IP43; d) osetljivost u skladu sa EN54-5, klasa A2R ili BR. Unipos FD 8020 ili sličan
| - nabavka, isporuka, montaža i povezivanje | kom |  | 1300 | 0
1.6. | Kombinovani optičko-termodiferencijalni detektor požara: a) radni opseg 10 do 30 VDC; b) pogodan za ranu detekciju prekoračenja praga koncentracije dima ili porasta temperature; c) IP43; d) osetljivost u skladu sa EN 54-7 i EN54-5, klasa A2R. Unipos FD 8060 ili sličan
| - nabavka, isporuka, montaža i povezivanje | kom. |  | 1888 | 0
1.7. | Podnožje za detektore: a) sa priključkom za paralelni indikator. Unipos DB 8000 ili sličan
| - nabavka, isporuka, montaža i povezivanje | kom. |  | 360 | 0
1.8. | Paralelni indikator požara sa sirenom: a) zvučni sa piezo sirenom jačine 75dB. Unipos RI 31S ili sličan
| - nabavka, isporuka, montaža i povezivanje | kom. |  | 1534 | 0
1.9. | Ručni konvencionalni detektor požara: a) sa crvenom LE Diodom i kutijom za unutrašnju upotrebu; b) sa staklom koje se lomi pri aktivaciji; c) osetljivost u skladu sa EN54-11; d) za ručni javljač tipa A. Unipos FD 3050 ili sličan
| - nabavka, isporuka, montaža i povezivanje | kom. |  | 1200 | 0
1.10. | Sirena konvencionalna za unutrašnju montažu: a) kućište izrađeno od ABS plastike; b) jačina zvuka 90 dB; c) radni napon 15 do 30 VDC; d) sa bljeskalicom; e) u skladu sa EN54-3. Unipos 8204C ili slična
| - nabavka, isporuka, montaža i povezivanje | kom. |  | 2157 | 0
1.11. | Sirena konvencionalna za spoljnu montažu: a) kućište izrađeno od metala; b) jačina zvuka 110dB; radni napon 12 do 30 VDC; c) sa bljeskalicom. Unipos SB 112F ili slična
| - nabavka, isporuka, montaža i povezivanje | kom |  | 5730 | 0
1.12. | Kabl J-H(St)H 2x2x0,8mm za optičke, termičke i ručne javljače
|  | m. |  | 180 | 0
1.13. | Kabl JH(St)H 2x2x0.8 FE180/E90 za alarmne sirene i izvršne funkcije
|  | m. |  | 420 | 0
1.14. | Kabl NHXHX 3x1.5mm2 za energetsko napajanje PP centrale
|  | m. |  | 250 | 0
1.15. | Kablovska kanalica Halogen Free 17.5mm x17.5mm
|  | m. |  | 480 | 0
1.16. | Vatrootporni obujmice i odstojni kablovski nosači za provodnike prečnika 5¸20mm. Čelične tiple Ø6-8mm i vijci za fiksiranje u beton.
|  | kom |  | 90 | 0
1.17. | Vatrootporni materijal (vatrootpornosti 180min) za zaštitu kablova na prelazu iz jedne u drugu požarnu zonu, po 1m sa obe strane. Takođe vatrootporni materijal se nanosi na kablovske trase u dugačkim prostorijama i to po 2 m na svakih 15m kablovske trase. Kablovske trase se oslojavaju špricanjem ili premazivanjem četkom.
|  | kg |  | 14000 | 0
1.18. | Postavljanje zaštitnih premaza i izdavanje sertifikata od strane ovlaštenog izvođača radova na zaštiti elektro instalacionih kablova i regala. | pauš |  | 10000 | 0
1.19. | Sitan nespecifikovan materijal (tiple, šrafovi, vezice...) i ostali troškovi. | pauš. |  | 30000 | 0
1.20. | Programiranje, funkcionalno ispitivanje, izdavanje zapisnika o funkcionalnom ispitivanju, puštanje u rad, obuka korisnika, isporuka korisničkih uputstava na srpskom jeziku. |  |  | 150000 | 0
1.21. | Ostali troškovi (transport opreme i materijala, zaštita elemenata enterijera i prostora, iznošenje otpada, grubo čišćenje prostora, troškovi poslovanja (tehnička kontrola, stručan i inspekcijski nadzor, tehnički prijem i slično) | pauš. |  | 40000 | 0
UKUPNO |  |  |  |  | 0