  - NASLOVNA STRANA

|  | 5.1. PROJEKAT TELEKOMUNIKACIONIH I SIGNALNIH INSTALACIJA – PROTIVPROVALNI SISTEM |
| --- | --- |
| Investitor: |  |
| Objekat: |  |
| Vrsta tehničke dokumentacije: | PZI-PROJEKAT ZA IZVOĐENJE |
| Naziv i oznaka dela projekta: | 5.1. Projekat telekomunikacionih i signalnih instalacija – protivprovalni sistem |
| Za građenje / izvođenje radova: |  |
| Projektant: |  |
| Odgovorno lice projektanta: |  |
| Potpis: |  |
| Odgovorni projektant: |  |
| Broj licence: |  |
| Broj ovlašćenja: |  |
| Broj ovlašćenja: |  |
| Potpis: |  |
| Broj tehničke dokumentacije: |  |
| Mesto i datum: |  |

1.2.  	SADRŽAJ PROJEKTA SIGNALNIH INSTALACIJA – PROTIVPROVALNI SISTEM

| 1.1. | Naslovna strana projekta signalnih instalacija-protivprovalni sistem |
| --- | --- |
| 1.2. | Sadržaj projekta signalnih instalacija- protivprovalni sistem |
| 1.3. | Opšta dokumentacija, Rešenje o određivanju odgovornog projektanta |
| 1.4. | Izjava odgovornog projektanta |
| 1.5. | Tekstualna dokumentacija |
| 1.6. | Numerička dokumentacija |
| 1.7. | Grafička dokumentacija |

1.3.  	REŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG PROJEKTANTA

Na osnovu člana 128. Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014 i 83/2018, 31/2019 i 37/2019 i dr. zakon, 9/20) i  odredbi Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata (“Službeni glasnik RS”, 73/2019.) kao:

REŠENJE

za izradu  Projekta signalnih instalacija-protivprovalni sistem, kao dela (PZI) – Projekat za izvođenje, za objekat – _____________________________ , određuje se

Odgovorni projektant:  			________________________ licenca IKS br.___________

ZOP-MUP _______________

FTO-MUP _______________

Projektant:	_____________________

Odgovorno lice/zastupnik: 	direktor _______________________

Potpis:

Broj tehničke dokumentacije:	_________________

Mesto i datum:			                _________________

1.4. IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA

Kao odgovorni projektant koji je izradio Projekat signalnih instalacija – protivprovalni sistem kao deo (PZI) – Projekta za izvođenje, za objekat – ______________________________

_____________________ licenca IKS br.__________

ZOP-MUP ____________

FTO-MUP ____________

I Z J A V Lj U J E M

- da je projekat izrađen u skladu sa  Zakonom o planiranju i izgradnji, Zakonom o zaštiti od požara, propisima, standardima i normativima iz oblasti izgradnje objekata i pravilima struke;

- da su pri izradi projekta poštovane sve propisane i utvrđene mere i preporuke za ispunjenje osnovnih zahteva za objekat i da je projekat izrađen u skladu sa merama i preporukama kojima se dokazuje ispunjenost osnovnih zahteva.

Odgovorni projektant:  		______________________ licenca IKS br.__________

ZOP-MUP _____________

FTO-MUP _____________

Potpis:

Broj tehničke dokumentacije:	____________________

Mesto i datum:			             	_____________________

1.5.  TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA

PROJEКTNI ZADATAК

Za izradu PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE protivprovalnog sistema

Investitor: 		_______________________________________

Objekat: 			_______________________________________

Naziv projekta: 	Projekat za izvođenje (PZI) protivprovalnog sistema

objekta _________________________________

Za objekat ___________________ predvideti protivprovalni sistem za zaštitu objekta. Projektom predvideti svu neophodnu opremu, instalacije i radove na izradi protivprovalnog sistema. Instalaciju izvesti u skladu sa važećim propisima, standardima i normama koje su trenutno aktuelne u Evropskoj uniji za zaštitu sličnih objekata.

Projektnom dokumentacijom treba obuhvatiti sve prostorije.

Napomena: Na objektu ne postoji protivprovalni sistem.

Sva oprema protivproalnog sistema mora biti usaglašena sa srpskim standardima grupe SRPS EN 54 i odgovarajućim evropskim standardima. Predviđena oprema treba da bude od renomiranog svetskog proizvođača.

Potrebno je da navedena mreža bude otporna na grešku i da omogućava neprekidno funkcionisanje sistema u prisustvu eventualnih grešaka.

Predvideti da se u prostoriji ________________instalira centrala protivprovalni sistem. Predvideti odgovarajući tip i broj senzora da se pokrije prostor. Predvideti odgovarajući broj i tip elemenata za uzbunjivanje - sirene tako da se obezbedi propisani nivo zvuka u štićenim prostorima.

Кablovsku instalaciju treba da čine bezhalogeni kablovi i koji moraju imati Potvrdu o usaglašenosti koju izdaje domaće Imenovano telo..

Projektnu dokumentaciju treba izraditi u obliku Projekta za izvođenje (PZI), overenog od strane licenciranog pravnog lica i licenciranog projektanta, i dostaviti u 3 primerka u papiru i u 1 primerak na CD-u.

Projektna dokumentacija mora biti urađena u skladu sa važećim zakonima, propisima i standardima koji regulišu ovu oblast, a to su Zakon o zaštiti od požara, Pravilnikom o tehničkim normativima za stabilne instalacije za dojavu požara i standardom SRPS CEN/TS 54-14:2009 (Sistemi za detekciju požara i požarni alarmni sistemi - Deo 14: Smernice za planiranje, projektovanje, ugradnju, tehnički prijem, korišćenje i održavanje).

Investitor

______________________

1.5.1.  PRIMENJENI PROPISI

Pri izradi ovog projekta primenjeni sledeći zakoni, pravilnici, propisi, standardi i literatura:

1.  Zakon o planiranju i izgradnji ; ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 i 37/2019 - dr. zakon);

2.	Zakon o sistemima veza ; ("Sl.list SFRJ "41/88, izmene i dopune; "Sl.list SFRJ" 80/89, 29/90, Sl.list SRJ 34/92, 24/94) ;("Sl. glasnik RS" br. 44/91, 20/97);

3.	Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu ; ("Sl. glasnik RS" br. 101/2005) ;

4.	Zakon o zaštiti od požara ; ("SL. glasnik SRS" br. 37/88) ;

5.	Zakon o telekomunikacijama ; ("Sl.glasnik RS" br. 44/03 i 36/06) ;

6.	Naredba o obaveznom atestiranju kablovskog distribucionog sistema i zajedničkog antenskog sistema ; ("Službeni list SFRJ" 27/87) ;

7.	Zbirka elektrotehničkih propisa u izdanju Sl.lista SFRJ - 1989.god.

8.	Medjunarodni standardi za strukturni kablovski sistem ;

9.	Tehnička dokumentacija i uputstva proizvodjača opreme ;

10.	Upustvo o zaštiti telekomunikacionih vodova koji se uvode u elektroenergetska postrojenja ; ( "Izdanje ZJPTT" ) ;

11.	Zaštita telekomunikacionih vodova od neposrednog ili posrednog dodira sa elektroenergetskim vodovima ; ("Izdanje ZJPTT "1976 god.)

12.	JUS N.S6.060. ; Alarmni sistemi, Ispitivanje osetljivosti na uticaje okoline ;

13.	JUS N.S6.061.  ; Alarmni sistemi, Jedinice za napajanje, opšti zahtevi ;

14.	JUS N.S6.111/1989. ; Alarmni sistemi, Protivprovalni alarmni sistemi ;

15.	Opšti tehnički zahtevi za detektore ;

16.	JUS N.S6.112/1989.; Alarmni sistemi, Protivprovalni alarmni sistemi, Tehnički zahtevi za detektore sa prekidanjem snopa infracrvenih zraka za primenu u zgradama ;

17.	Jugoslovenski standard JUS N.N6.170-179 i JUS N.N6 501-504

- „Po Zakonu o standardizaciji („Sl. list SCG”, br. 44/05) ovaj jugoslovenski, odnosno srpsko-crnogorski standard postao je srpski standard. U skladu sa Rešenjem o označavanju standarda i srodnih dokumenata u Republici Srbiji („Sl. gl. RS”, br. 27/07) oznaka JUS, odnosno SCS, zamenjuje se oznakom SRPS. ”

18. Pravilniko načinu vršenja poslova tehničke zaštite i korišćenja tehničkih sredstava ("sl. Glasnik rs", br. 91/2019)

# 1.5.2 TEHNIČKI OPIS

Predmet projekta je izrada projekta za izvođenje instalacija protivprovalnog sistema za objekat ________________________. Prema zahtevu investitora izvesti instalacije za sve prostorije.

Projekat protivprovalnog sistema je urađen prema važećim zakonima, propisima i standardima za ovakvu vrstu objekta.

U objektu se predviđa realizacija savremenog digitalnog sistema baziranog na mikroprocesorskoj centrali, senzorima prilagođenim nameni i funkciji prostora koji se štiti i detektorima pokreta.

Udaljeni nadzor sistema i slanje tehničkih i alarmnih poruka na više udaljenih lokacija predviđeno je odgovarajućim komunikacionim telefonskim, GSM / GPRS i IP modulima.

Centralna jedinica je protivprovalna centrala, Integra 128 plus sa 16 zona na samoj centrali i mogućnošću proširenja do maksimalnog kapaciteta 128 zona. Centrala poseduje odgovarajuće relejne / PGM izlaze i izlaz za priključenje sirene.

Centrala se postavlja u metalno zaštićeno kućište sa napojnim modulom, ispravljačem i rezervnim napajanjem u vidu punjive AKU baterije potrebnog kapaciteta napajanja. Centrala je locirana u ____________ prostoriji.

Odgovarajućim senzorima pokrivene su određene zone objekta u kojim je moguće očekivati upad i provalu. Senzori su jednim delom namenjeni i za spoljašnju zaštitu objekta. Štitiće se ulaz u objekat, kao i terasa na spratu senzorima OPAL Plus SET.

Upravljanje sistemom vrši se preko upravljačkog TFT upravljačkog displeja INT-TSI-BSB koji je lociran u portirnici objekta.

U funkcionalnom smislu centrala ima mogućnosti realizacije do 8 nezavisnih particija. Implementaciju posebnih particija pre programiranja sistema definisati sa stručnim licima investitora.

Za signalizaciju neovlašćenog prisustva u kancelarijama i prostorijama sa eksponatima koriste se pasivni IC detektor za plafonsku montažu, AQUA Ring.

Za signalizaciju loma stakla u muzeju koristiće se kombinovani pasivni IC detektor i detektor loma stakla NAVY.

Potrebno postaviti čitač proximity kartica kod vrata za ulaz u muzej na prizemlju objekta.

Unutrašnje alarmiranje predviđeno je sa 6 unutrašnjih  sirena.

Kablovska instalacija predviđena je alarmnim  kablovima 6x0,22mm2, do svakog detektora u objektu.

Postavljanje kablova ovog sistema, najvećim delom se realizuje u u odgovarajućim HF (bez halogenih elemenata) instalacionim crevima.

CENTRALA PROTIVPROVALNOG SISTEMA

INTEGRA centrale su moderni i napredni uređaji koji omogućavaju izgradnju najsavremenijeg sigurnosnog rešenja, ali takođe i kontrolu pristupa i pametne sisteme zgrada. Nјihov dizajn zasnovan je na iskustvu koje je kompanija SATEL stekla tokom više od deset godina dizajniranja renomirane i pouzdane elektronske alarmne opreme.

Napredne centrale protivprovalnog sistema pružaju funkcije alarma i opcionalnu integraciju sa sistemima kućne automatizacije i kontrole pristupa. Širokim spektrom modula za proširenje, njihove aplikacije se mogu prilagoditi individualnim potrebama: od manjih sistema do opsežnih instalacija. Komunikacione funkcije u kombinaciji sa dodatnim modulima, kao što su GSM i TCP / IP, glavna su prednost centrala INTEGRA.

INTEGRA 128 Plus,

Alarmna centrala sa 16 zona, proširiva do 128, sa softverom na srpskom jeziku

Karakteristike centrale:

a) proširiva do 128,

b) 32 particije - 8 objekata,

c) podržava NC, NO 2EOL/NC, 2EOL/NO i 3EOL konfiguraciju petlje,

d) do 128 programabilnih izlaza,

e) ugrađen telefonski dialer za monitoring - glasovne poruke - daljinsko upravljanje, access control i home automation opcije

f) memorija 22.527 događaja,

g) 64 prog. tajmera,

h) 240+8+1 korisnika,

i) USB port za programiranje putem PC,

j) u  saglasnosti sa EN50131 Nivo 3

Tastatura INT-TSI-BSB

Kolor TFT touchscreen displej 7", komandni centar za pametne alarmne sisteme

Karakteristike uređaja:

a) grafički intuitivni operativni interfejs prilagođen korisniku,

b) MAKRO funkcije za programiranje scenarija za KNX HOME AUTOMATION sisteme (upravljanje grejanjem, ventilacijom i hlađenjem u objektu, upravljanje osvetljenjem, roletnama i žaluzinama, navodnjavanjem, multimedijalnim sistemima, ...),

c) mogućnost pregleda slika sa IP kamera,

d) napajanje 12VDC,

e) maksimalna potrošnja 620mA,

f) podržane memorijske kartice: microSD, micro SDHC,

g) temeperaturni opseg rada: -10° do +55°C

h) dimenzije 196 x 129 x 22 mm

i) u saglasnosti sa EN50131 Nivo 3

Detektor sa magnetnim kontaktom, K-1

Karakteristike:

a) tip magnetnog kontakta: NC,

b)max. napon prekidanja: 20V DC,

c) max. struja: prekidanja: 20 mA,

d) prelazni otpor: 150 mΩ,

e) očekivani vek upotrebe (20 V, 20 mA):  360.000 ciklusa,

f daljina spoja: 18 mm,

g) daljina prekidanja: 28 mm,

h) kontakti od rutena (Ru)

Spoljašnji detektor pokreta OPAL Plus SET

Karakteristike:

Komplet spoljašnji detektor pokreta IC+MT OPAL Plus, sa ugaonim i zglobnim nosačem BRACKET C, bele boje

NAVY

Dualni digitalni kombinovani pasivni IC detektor i detektor loma stakla, NAVY:

Karakteristike:

a) digitalna temperaturna kompenzacija,

b) podesiva osetljivost senzora,

c) pogodan za prostorije sa velikim staklenim površinama,

d) napajanje: 12v DC,

e) max. Potrošnja: 10 mA,

f) temperaturni opseg: -10 do +55 °C,

g) domet detektora loma stakla: do 6m.

AQUA Ring

Digitalni pasivni IC detektor za plafonsku montažu, AQUA Ring:

a) dual element PIR senzor,

b) funkcija prealarma,

c) digitalna temperaturna kompenzacija,

d) podesiva osetljivost PIR senzora,

e) radna temperatura -10°C do +55°C

f) napajanje: 12V DC,

g) max. potrošnja: 12mA

h) dimenzije:ø97x29 mm

i) površina pokrivanja:

- na visini 2,4 m: 36m2,

- na visini 3,7 m: 80m2

SP-4006 R:

Spoljašnja sirena sa zvučnom i svetlosnom signalizacijom i rezervnim napajanjem (crveno)

Karakteristike:

a) zvučna signalizacija: piezoelektrični pretvarač,

b) optička signalizacija: dva seta ultra svetlih LED dioda,

c) antisabotažna zaštita protiv otvaranja kućišta i skidanja sa montažne površine,

d) impregnisana vodootporna elektronika,

e) unutrašnji poklopac od pocinkovanog lima,

f) jačina zvuka: 120 dB,

g) mogućnost izbora četiri tona i trajanja zvučnog alarma,

h) napajanje: 12 V DC,

i) rezervno napajanje: baterija 6 V / 1,2 Ah,

j) max. potrošnja (signalizacija): 400 mA

k) dimenzije kućišta:148 x 254 x 64 mm

l) temperaturni opseg rada: -35…+55 °C

SPW-100

Karakteristike:

Unutrašnja alarmna sirena, bele boje

a) antisabotažna zaštita protiv otvaranja,

b) napajanje: 12V DC,

c) max. potrošnja: 320 mA,

d) jačina zvuka: 120 dB,

e) temperaturni opseg rada: -10 do +55 °C.

Čitač Proximity kartica, CZ-EMM3

Karakteristike:

a) postavlja se direktno na zid / okvir vrata,

b) format komunikacije: EM Marin,

c) autorizacija pristupa sa proximity karticama,

d) podržava  proximity kartice/tagove 125 kHz,

e) mogućnost spoljašnje upotrebe,

f) napajanje: 12 V DC,

g) max. potrošnja: 80 mA,

h) temeperatura rada: -25 do +55 °C.

ISPRAVE KOJE MORA POSEDOVATI PREDVIĐENA OPREMA.

Centralni uređaj i sve njegove komponete moraju posedovati ispravu o usaglašenosti sa standardima, ispravu o usaglašenosti sa Pravilnikom o elektromagnetskoj kompatibilnosti („Sl. Glasnik RS“, br. 13/2010) i ispravu o usaglašenosti sa Pravilnikom o električnoj opremi namenjenoj za rad u određenim granicama napona („Sl. Glasnik RS“ 13/2010).

Svi materijali, konstrukcije, instalacije i oprema i uređaji koji se koriste u cilju zaštite objekata od požara moraju imati važeće isprave o usaglašenosti, pojedinačne sertifikate kojima se dokazuje kvalitet ugrađenog materijala i opreme (deklaracije proizvođača), odnosno izvršenih radova (stručni nalazi i dr.), kao i posebni sertifikati koje izdaju imenovana tela, a odnose se na usaglašenost korišćenih materijala sa propisima te je obaveza izvođača radova da za korišćeni instalacioni materijal pribavi:

- Deklaracije o usaglašenosti ugrađene opreme i instalacija sa odgovarajućim standardima iz oblasti električnih instalacija, u skladu sa Pravilnikom o elektromagnetskoj kompatibilnosti.

- Sertifikat o otpornosti prema požaru ugrađenog električnog razvoda i opreme, u skladu sa Pravilnikom o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica napona

- Deklaracija o usaglašenosti od proizvođača za ugrađeni električni razvod i opremu (funkcionalni integritet) prema grupi standarda IEC 60331 i DIN 4102-12 - Fire behaviour of building materials and elements - Part 12: Fire resistance of electric cable systems required to maintain circuit integrity – Requirements and testing (za električni razvod tipa FE180/E30).

TEHNIČKI USLOVI ZA NABAVKU OPREME, MATERIJALA I IZVOĐENJE RADOVA NA KOMUNIKACIONIM INSTALACIJAMA

Instalacija i oprema sistema dojave požara treba u svemu da se isporuči i izvede prema priloženim planovima, tehničkom opisu, predmeru i predračunu, ovim tehničkim uslovima i u skladu sa Pravilnik o načinu vršenja poslova tehničke zaštite i korišćenja tehničkih sredstava ("Sl. glasnik RS", br. 91/2019).

## OPŠTI DEO

- Ovi tehnički uslovi su sastavni deo projekta i Izvođač je dužan da ih se pridržava.

- Pri izvođenju radova u svemu se pridržavati postojećih SRPS propisa, zbirke elektrotehničkih propisa i Pravilnika o zaštitnim merama na radu, kao i svih ostalih zahteva definisanih projektom.

- Za sve eventualne izmene u projektu ili odstupanje od projekta, zbog primene druge vrste materijala, mora se pribaviti saglasnost projektne organizacije koja je ovaj projekat izradila.

- Pre početka izvođenja radova, Izvođač je dužan da se detaljno upozna sa projektom i da sve svoje primedbe, ukoliko ih ima, blagovremeno dostavi nadzornom organu.

- U toku izvođenja radova, Izvođač je dužan da sva nastala odstupanja unese u projekat i grafički ih prikaže crvenim tušem.

- Materijal koji se ugrađuje mora biti prvoklasnog kvaliteta.

- Svu opremu i materijale koji su predviđeni projektom treba obezbediti atestom.

- Za vreme izvođenja radova, Izvođač je dužan da vodi dnevnik sa svim podacima koje ovakav dnevnik zahteva.

- Svi zahtevi i saopštenja, kako od strane nadzornog organa tako i od strane Izvođača, moraju se upućivati preko dnevnika.

- Po završetku radova, Izvođač je dužan da preda Investitoru projekat izvedenog stanja.

- Garantni rok za sve radove je 2 godine.

- Pri izvođenju voditi računa da se druge instalacije ne oštete. Ukoliko dođe do oštećenja, Izvođač signalnih instalacija je dužan da ih otkloni o svom trošku.

- Sve što nije obuhvaćeno ovim tehničkim uslovima, Izvođač je dužan da uradi u svemu prema postojećim propisima o izvođenju ove vrste instalacija.

- Rasklopne blokove montirati u posebnim prostorijama ili prostorima za električne instalacije.

- Na svaki rasklopni blok postaviti natpisnu pločicu sa oznakom vrste instalacije.

- Svaki rasklopni blok posebno povezati na traku ili Cu šinu zajedničkog uzemljenja.

- Svako grananje ili odvajanje instalacionih vodova vršiti samo u razvodnim kutijama sa poklopcima.

- Kablovi i vodovi moraju biti položeni tako da ne sme doći do:

-torzijalnog savijanja i čvora

-pritiskanja kabla koje bi mu deformisalo presek (kabl mora da bude slobodno položen ili učvršćen samo odgovarajućim kablovskim stezaljkama, odnosno, položen ispod maltera ili u odgovarajućim PVC cevima)

-oštećenja od transportnog sredstva; ako kablovi i vodovi prelaze iznad transportnih sredstava, moraju se preduzeti dopunske zaštitne mere protiv padanja kablova

- Kablovi i vodovi moraju da budu položeni tako da su po celoj dužini u svako vreme pristupačni radi nadzora i eventualnih intervencija.

- Kod više paralelno položenih kablova, razmak između njih mora biti jednak najmanje prečniku susednog debljeg kabla. Kabl ne sme da bude pričvršćen za elemente opreme koji su izloženi potresima ili se često premeštaju.

- Kablovi koji prolaze kroz prodore u etažama, zidovima i slično, moraju da budu obrađeni protivpožarnim materijalima da bi se sprečilo prodiranje požara i dima.

- Signalni kablovi moraju da budu udaljeni najmanje 20cm od energetskih kablova i vodova, a najmanje 10cm od telekomunikacionih kablova,

- Razvodne kutije se montiraju u hodnicima, a nikako u prostorijama, što omogućava lakše i brže održavanje.

- U slučaju spajanja ili priključivanja pojedinih provodnika i kablova, spojna mesta moraju da budu međusobno trajno i sigurno pričvršćena. Za priključivanje provodnika sme se upotrebljavati samo spoj kojim se obezbeđuje da ne dođe do propuštanja štetnih uticajnih faktora. Sigurno i čvrsto spajanje može se izvesti pomoću vijka, repovanjem ili mekim lemljenjem.

- Priključno ili spojno mesto provodnika kabla ili voda mora da ima istu provodnost i izolaciju kao kabl ili vod. Provodnik na priključnom ili spojnom mestu ne sme da bude oštećen niti mu se presek sme smanjiti.

- Priključna ili spojna mesta moraju biti izvedena tako da razmak između provodnika, kao i do ostalih delova bez napona, bude dovoljan i trajno osiguran.

- Pri montaži i ugradnji opreme pridržavati se planova instalacija i tehničkog opisa.

PUŠTANJE UREĐAJA U RAD i PREDAJA  OBJEKTA

Pre puštanja uređaja u rad, svi razvodni ormani moraju biti uzemljeni.

Vrednost otpora uzemljenja mora se izmeriti i priložiti u dokumentaciju za tehnički prijem.

Izvršiti povezivanje kablova u svemu prema ovom projektu i dokumentaciji proizvođača opreme - bez uključivanja uređaja.

Svi isporučioci uređaja moraju predati Investitoru dokumentaciju za rukovanje i održavanje.

Oprema se pušta u rad isključivo u prisustvu nadzornog organa. Nakon pregleda ugradnje opreme i izvedenih veza, privodi se napon napajanja i uređaji uključuju.

Program finalnih umeravanja i ispitivanja uređaja i opreme određuje nadzorni organ, a ista moraju biti u skladu sa propisima za uređaje.

Pre predaje sistema potrebno je izvršiti obuku.

Po izvršenom povezivanju i ispitivanju vrši se funkcionalno ispitivanje sistema i sačinjava se poseban zapisnik o izvršenom ispitivanju koji postaje sastavni deo dokumentacije.

Dokumentacija za funkcionalno ispitivanje stabilne instalacije mora sadržavati sledeće podatke:

- Prојеkаt izvеdеnоg sistеmа zа dојаvu pоžаrа,

- Uputstvо zа rukоvаnjе i оdržаvаnjе,

- program rada sistema

Prilikom funkcionalnog ispitivanja treba obavezno ispitati rad svakog ugrađenog elementa, svakog detektora, svakog elementa za uzbunjivanje i svih elemenata za prenos signala, kao i rad centrale i sva upravljanja koja ona obavlja.

Po otklanjanju svih uočenih smetnji i neispravnosti i ponovnim ispitivanju izdaje se izveštaj o funkcionalnosti instalacije.

Sistem, oprema i uređaji za otkrivanje požara i alarmiranje moraju da poseduje važeće sertifikate od ovlašćenog pravnog lica o ispravnosti tih uređaja odnosno uverenje o saobraznosti.

1.5.4. PRILOG O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU

Prilikom postavlјanja električne instalacije, radnici - instalateri mogu biti izloženi raznm opasnostima i štetnostima. Od 39 opasnosti i štetnosti predviđenih u Pravilniku  o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini, mogu se pojaviti sledeće:

4.1.  Mehaničke opasnosti usled korišćenja opreme za rad

01 - Nedovolјna bezbednost zbog rotirajućih ili pokretnih delova

Pri radu se povremeno koriste ručni mehanizovani alati (bušilice, brusilice, zavrtnji) sa velikim polaznim momentom;

potrebna je opreznost pri radu.

02 - Slobodno kretanje delova ili materijala

Pri sečenju i postavlјanju pocinkovane trake, posebno u temelјni uzemlјivač ili na krov, može da se javi efekat elastičnog ispravlјanja ("opruge"), usled koga traka ima nekontrolisano kretanje i može da povredi radnika ili druge osobe.

potrebna je opreznost pri radu.

03 - Unutrašnji transport i kretanje radnih mašina i vozila

Pri radu na višespratnim zgradama, za transport materijala na više spratove koristi se portalna motorizovana dizalica male nosivosti. Opasnost od pada može da se javi ako je dizalica nebezbedno postavlјena ili se nepropisno koristi.

potrebno je ograničavanje kretanja - ispod tereta je zabranjen prolazak. Upotreba dizalice je ograničena samo na atestirane sprave i obučena lica

04 - Korišćenje opasnih sredstava za rad, koja mogu proizvesti eksplozije ili požar -

pri upotrebi ručnih mehanizovanih alata, elektromotor može da proizvodi varnice, pa se mora voditi računa da li su pri takvom radu prisutne eksplozivne ili zapalјive materije.

potrebna je opreznost pri radu.

05 - Nemogućnost ili ograničenost pravovremenog uklanjanja sa mesta rada.

Ako se radi u stambenoj zgradi sa više spratova, ili u visokim industrijskim zgradama, postoji opasnost od pada predmeta (alata, materijala, delova) sa višeg nivoa na radnike koji rade ispod.

potrebna je opreznost pri radu. Obavezno ograđivanje prostora na kom može doći do nekontrolisanog pada predmeta usled rada

06 - Drugi faktori koji mogu da se pojave kao mehanički izvori opasnosti (delovi i čestice koje odleću) - delovi opeke, maltera ili betona odleću pri štemovanju.

potrebna je opreznost pri radu. Upozoravajuće trake da su radovi u toku, lična zašitna oprema neophodna za rad na gradilišu

06 - Drugi faktori koji mogu da se pojave kao mehanički izvori opasnosti   (upotreba službenog vozila) - voditi računa pri vožnji do mesta rada, ne preopterećivati vozilo materijalima i alatima.

4.2.  Opasnosti izazvane karakteristikama radnog mesta

Kako je radno mesto elektroinstalatera mobilno, nemoguće je tačno odrediti sve opasnosti. Ipak, najčešće opasnosti pri izvođenju elektri-čnih instalacija su:

07 - Opasne površine

Često se rad elektroinstalatera obavlјa na gradilištima, gde su podovi, stepeništa i ostala gazišta u nezavršenom stanju, te mogu biti neravna, prašnjava i klizava. Takođe, rad se obavlјa oštrim alatima - noževima, kleštima i slično.

potrebna je opreznost pri radu i korišćenje adekvatnih LZS.

08 - Rad i kretanje u radnom prostoru - rad na visini

Velik deo električne instalacije nalazi se na visini koja nije dostupna sa poda. Ako se radnik penje na neobezbeđena i nestabilna priručna sredstva, ili se sa npr. merdevina isteže na stranu da bi obavio posao, postoji opasnost od pada. Opasnost od povrede je često povećana jer radnik može da padne na mašinu, na naslagan materijal i slično.

Za rad na visini radnici treba da budu posebno obučeni, sa odgovarajućim  ličnim sertifikatima i lekarskim pregledom u smislu rada na visini. Takođe, radnici moraju biti snabdeveni odgovarajućim LSZ za ovu namenu

09 - Rad u skučenom prostoru

Često je pomoćni razvodni orman u hodniku zgrade/objekta ili iznad ulaznih vrata stana, te je prostor ograničen, a treba postaviti i preko 15 kablova. potrebna je opreznost pri radu.

Za rad u skučenom prostoru se izdaje posebna dozvola od strane odgovornog izvođača radova za svakog radnika

10 - Mogućnost klizanja i spoticanja

Na gradilištima su podovi nezavršeni a prolazi često zakrčeni građevinskim materijalom, koji nije uvek uredno složen. Takođe, odbačeni delovi cigalјa, građe, prosut malter, delovi kera¬mičkih pločica i svakojaki otpad rasut po podu su česta slika i stalna opasnost na našim gradilištima, jer postupanje sa otpadnim materijalom nije regulisano.

potrebna je opreznost pri radu. Obaveza nadzornog organa na gradilištu je kontrola stanja gradiliša u smislu bezbednosti prolaza. Na primedbu nadzornog organa izvođači radova su obavezni da odreaguju i obezbede nesmetan prolaz.

11 - Fizička nestabilnost radnog mesta

Pri radu na instalacijama van dohvata rukom sa poda, često se ne koriste ili nisu na raspolaganju odgovarajuće merdevine, gazišta ili skele.

Potrebna posebna pažnja pri radu. Izvošač radova je u obavezi da koristi najbolje dostupne tehnike i alate kao i atestirane skele, platforme i merdevine. Zabranjena je upotreba nestandardnih i priručnih platformi.

13 - Obavlјanje rada korišćenjem neodgovarajućih i neprilagođenih metoda rada

Elektroinstalateri su veoma talentovani da pokušaju da posao odrade na način koji im se čini najlakši/najbrži, ali je neodgovarajući i može da prouzrokuje nepotrebnu opasnost. Na primer, na gradilištu, pokušaće da "manji" posao lupanja opeke radi postavlјanja kabla urade ručno (čekić i pajser) zbog:

- ograničene raspoloživosti napajanja za mehanizovani alat ("Šta sad da razvlačim produžni za ovo malo posla") ili

- loše organizacije rada - mehanizovani alat ostao u kombiju (" Da silazim 3 sprata za ovo malo posla") ili

- nedostatka LZS ("Hiltika mnogo diže prašinu")...

Uvek pre početka bilo kakvog rada svaki zaposleni je dužan da izvrši ličnu procenu rizika i bazbednosti i sebe i drugih učesnika građenja, ta da iznađe najadekvatnija rešenja u pogledu sprečavanja neželjenih događaja. U slučaju primećenog rizika, svaki radnik je u obavezi da odmah prekine rad i da o situaciji izvesti pretpostavljenog ili nadzornog organa

4.3. Opasnosti koje se pojavlјuju korišćenjem električne energije

15 - Opasnost od direktnog dodira sa delovima pod naponom

Rad pod naponom je ZABRANјEN, ali "iskusni majstori" ponekad povezuju strujna kola i kad su pod naponom. Takođe, ne vodi se računa o obezbeđivanju prekidača od neželјenog uklјučenja.

Zabranjen je rad pod naponom. Bilo kakvo uključenje predmetne instalacije na napon je moguće tek po završenom tehničkom pregledu i dostavljenim pozitivnim izveštajima o pregledu

16 - Opasnost od indirektnog dodira

Kako se električni vodovi prostiru paralelno, moguće je pojava visokog indukovanog napona i u isklјučenim strujnim krugovima, ako nisu uzemlјeni.

biti siguran da nema visokonaponskih vodova postavljenih paralelno sa niskonaponskim

4.4. Štetnosti koje se pojavlјuju u procesu rada

21 - Hemijske štetnosti, prašina i dimovi

Pri štemovanju, javlјa se velika količina prašine od opeke i maltera.

Treba nositi odgovarajuće zaštitne naočare i masku.

22 - Fizičke štetnosti - buka i vibracije

Pri štemovanju, javlјa se visok nivo buke, kao i uticaj vibracija ručnog alata (mehanizovanog ili usled udaranja čekićem).

Nositi odgovarajuća LZS

24 - Štetan uticaj mikroklime

Visoka temperatura i direktna izloženost Suncu u leto, niska temperatura zimi. Često se javlјa dugotrajan rad na promaji, jer objekat nema prozore i vrata, ili su otvoreni da bi se malter ili boje sušili.

Praviti kratke pauze pri radu u slučaju nepovoljnih meteoroloških uslova

25 - Nedovolјna osvetlјenost

Zbog smanjenja opasnosti od dodira delova pod naponom, obično se isklјučuje napajanje dela objekta, pa ni veštačko osvetlјenje nije u punoj funkciji. Požarno osvetlјenje je nedovolјno za rad. Na gradilištima je mali broj napajanih sijaličnih mesta, te je osvetlјenost neodgovarajuća u mnogim prostorima gde se vrši instalaterski rad. Stoga je neophodno koristiti dopunsko pokretno osvetlјenje radnog mesta. Međutim, čak i kad se koristi, snaga sijalice je često nedovolјna, jer su zidovi i tavanice tamnih boja.

Zahtevne radove planirati u vreme prisustva dnevne svetlosti

27 - Štetni klimatski uticaji

Pri postavlјanju temelјnih uzemlјivača, kao i pri postavlјanju i održavanju gromobranske instalacije, rad se odvija na otvorenom.

4.5. Štetnosti koje proističu iz psihofizioloških napora

30 - Napori i telesna naprezanja

Ručno prenošenje materijala, dugotrajne povećane fizičke aktivnosti i mišićni napori su sastavni deo rada.

31 - Nefiziološki položaj tela

Većina poslova elektroinstalatera zahteva dugotrajno stajanje, često saginjanje, ispružene ili podignute ruke, podizanje ili pridržavanje alata ili tereta.

34 - Štetnosti vezane za organizaciju rada - rad duži od punog radnog vremena - prekovremeni rad

Vrlo često radi se duže od osmočasovnog radnog vremena, zbog pritiska da se posao završi što pre. Ukoliko se radi daleko od sedišta preduzeća, vozač dostavnog/kombi vozila će imati još duže radno vreme.

Ostale mere zaštite na radu

- Radnici koji izvode radove po ovom projektu moraju biti upoznati sa potrebnim merama koje moraju preduzeti radi lične zaštite u procesu rada.

- Sa merama zaštite na radu, radnike upoznaju odgovarajuće službe i lica preduzeća.

- Za primenu mera zaštite u procesu rada odgovorni su rukovodilac radova i sam radnik.

- Radnik mora biti snadbeven odgovarajućim sredstvima lične zaštite i ličnom zaštitnom opremom.

- Oruđa, uređaji i druga sredstva za rad moraju biti snadbeveni zaštitnim uređajima i propisnim ispravama o njihovoj ispravnosti za bezbedan rad.

- Izvršenje radnih zadataka mora biti organizovano tako da svaki radnik može raditi bez opasnosti po život i zdravlje, kao i bez štetnosti za sredstva za rad.

- Radnim može biti raspoređen samo na poslove koji odgovaraju njegovom stručnom i zdravstvenom stanju

- Radnik mora poslove obavljati sa punom pažnjom i namenski koristeći sredstva i opremu.

- Radnik je dužan da neposrednom rukovodiocu prijavi svaki nedostatak, događaj ili sumnjivu pojavu koja bi mogla prouzrokovati neželjene posledice po radnika, proces rada i okolinu.

- Rukovodilac radova i radnici moraju biti obučeni za pružanje prve pomoći radniku koji je eventualno povređen.

Zaključak

Projektom su uočene sve opasnosti koje mogu da se pojave u toku izvođenja i eksploatacije investicionog objekta, i predviđene su sve mere za otklanjanje opasnosti i štetnosti u pogledu bezbednosti i zaštite zdravlja na radu. Ovim potvrđujem da su u projektu primenjene mere bezbednosti i zaštite na radu i ostale mere predviđene svim važećim zakonskim i tehničkim propisima.

Odgovorni projektant:  			________________________ licenca IKS br.___________

ZOP-MUP _______________

FTO-MUP _______________

1.6. NUMERIČKA DOKUMENTACIJA

1.6.1. PREDMER I PREDRAČUN OPREME I MATERIJALA

Ovom specifikacijom predviđa se isporuka sve opreme i materijala navedenih u pozicijama i sveg sitnog nespecificiranog materijala potrebnog za kompletnu izradu, ugrađivanje, ispitivanje i puštanje u rad, kao i dovođjenje u ispravno-prvobitno stanje svih mesta oštećenih na već izvedenim radovima.

U cenu se uračunava cena sve navedene opreme i materijala u pozicijama i sav sitan nespecificirani materijal, transport i cena radne snage i svi porezi i doprinosi na materijal i rad. Cena uključuje i izradu sve eventualno potrebne radioničke dokumentacije, ispitivanja i puštanje u ispravan rad svih postrojenja i instalacija navedenih u pozicijama, kao i izdavanje potrebnih atesta i sertifikata.

| No | Opis opreme i radova | Jedinica | Jedinična cena | Iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mere | količ. |  |  |
|  |  |  | A | B | AxB |
| 1. | ALARMNI SISTEM |  |  |  |  |
| 1 | Alarmna centrala sa 16 zona, proširiva do 128, INTEGRA 128 Plus: a) proširiva do 128, b) 32 particije - 8 objekata, c) podržava NC, NO 2EOL/NC, 2EOL/NO i 3EOL konfiguraciju petlje, d) do 128 programabilnih izlaza, e) ugrađen telefonski dialer za monitoring - glasovne poruke - daljinsko upravljanje, access control i home automation opcije f) memorija 22.527 događaja, g) 64 prog. tajmera, h) 240+8+1 korisnika, i) USB port za programiranje putem PC, j) u saglasnosti sa EN50131 Nivo 3 INTEGRA 128 Plus |  |  |  |  |
|  | -nabavka, isporuka i montaža | kom. | 1 | 33.512,00 | 33.512,00 |
| 2 | Kolor TFT touchscreen displej 7", komandni centar za pametne alarmne sisteme, crne boje: a) grafički intuitivni operativni interfejs prilagođen korisniku, b) MAKRO funkcije za programiranje scenarija za KNX HOME AUTOMATION sisteme (upravljanje grejanjem, ventilacijom i hlađenjem u objektu, upravljanje osvetljenjem, roletnama i žaluzinama, navodnjavanjem, multimedijalnim sistemima, ...), c) mogućnost pregleda slika sa IP kamera, d) napajanje 12VDC, e) maksimalna potrošnja 620mA, f) podržane memorijske kartice: microSD, micro SDHC, g) temeperaturni opseg rada: -10° do +55°C h) dimenzije 196 x 129 x 22 mm i) u saglasnosti sa EN50131 Nivo 3 INT-TSI-BSB ili sličan |  |  |  |  |
|  | -nabavka, isporuka i montaža | kom. | 1 | 62.304,00 | 62.304,00 |
| 3 | Detektor sa magnetnim kontaktom, bele boje: a) tip magnetnog kontakta: NC, b)max. napon prekidanja: 20V DC, c) max. struja: prekidanja: 20 mA, d) prelazni otpor: 150 mΩ, e) očekivani vek upotrebe (20 V, 20 mA): 360.000 ciklusa, f daljina spoja: 18 mm, g) daljina prekidanja: 28 mm, h) kontakti od rutena (Ru) K-1 ili sličan |  |  |  |  |
|  | -nabavka, isporuka i montaža | kom. | 30 | 537,26 | 16.117,92 |
| 4 | Komplet spoljašnji detektor pokreta IC+MT sa ugaonim i zglobnim nosačem sive boje. OPAL Plus SET ili sličan |  |  |  |  |
|  | -nabavka, isporuka i montaža | kom. | 2 | 12.424,23 | 24.848,46 |
| 5 | Zaštitna kapa za spoljašnje detektore, siva HOOD C GY ili sličan |  |  |  |  |
|  | -nabavka, isporuka i montaža | kom. | 2 | 820,00 | 1640,00 |
| 6 | Dualni digitalni kombinovani pasivni IC detektor i detektor loma stakla: a) digitalna temperaturna kompenzacija, b) podesiva osetljivost senzora, c) pogodan za prostorije sa velikim staklenim površinama, d) napajanje: 12v DC, e) max. Potrošnja: 10 mA, f) temperaturni opseg: -10 do +55 °C, g) domet detektora loma stakla: do 6m. NAVY ili sličan |  |  |  |  |
|  | -nabavka, isporuka i montaža | kom. | 13 | 4.801,20 | 62.415,60 |
| 7 | Podesivi nosač za detektore pokreta: a) unutrašnji kablovski kanal, b) podešavanje ugla nagiba do cca. 30 °, c) podešavanje ugla okretanja do cca. 90 °, d) podržava plafonsku i zidnu montažu detektora. BRACKET B ili sličan |  |  |  |  |
|  | -nabavka, isporuka i montaža | kom. | 13 | 500,00 | 6.500,00 |
| 8 | Digitalni pasivni IC detektor za plafonsku montažu: a) dual element PIR senzor, b) funkcija prealarma, c) digitalna temperaturna kompenzacija, d) podesiva osetljivost PIR senzora, e) radna temperatura -10°C do +55°C f) napajanje: 12V DC, g) max. potrošnja: 12mA h) dimenzije:ø97x29 mm i) površina pokrivanja: - na visini 2,4 m: 36m2, - na visini 3,7 m: 80m2 AQUA Ring ili sličan |  |  |  |  |
|  | -nabavka, isporuka i montaža | kom. | 6 | 2.552,40 | 15.314,40 |
| 9 | Spoljašnja sirena sa zvučnom i svetlosnom signalizacijom i rezervnim napajanjem (crveno): a) zvučna signalizacija: piezoelektrični pretvarač, b) optička signalizacija: dva seta ultra svetlih LED dioda, c) antisabotažna zaštita protiv otvaranja kućišta i skidanja sa montažne površine, d) impregnisana vodootporna elektronika, e) unutrašnji poklopac od pocinkovanog lima, f) jačina zvuka: 120 dB, g) mogućnost izbora četiri tona i trajanja zvučnog alarma, h) napajanje: 12 V DC, i) rezervno napajanje: baterija 6 V / 1,2 Ah, j) max. potrošnja (signalizacija): 400 mA k) dimenzije kućišta:148 x 254 x 64 mm l) temperaturni opseg rada: -35…+55 °C SP-4006 R ili slična |  |  |  |  |
|  | -nabavka, isporuka i montaža | kom. | 2 | 8.394,75 | 16.789,50 |
| 10 | Unutrašnja alarmna sirena, bele bojE: a) antisabotažna zaštita protiv otvaranja, b) napajanje: 12V DC, c) max. potrošnja: 320 mA, d) jačina zvuka: 120 dB, e) temperaturni opseg rada: -10 do +55°C. SPW-100 ili slična |  |  |  |  |
|  | -nabavka, isporuka i montaža | kom. | 6 | 1.880,42 | 11.282,54 |
| 11 | Univerzalni GSM komunikacioni modul (u kućištu sa antenom ): a) šalje obaveštenje do 8 korisnika korištenjem: govornih, SMS ili PUSH poruka, ili putem CLIP servisa, b) automatsko prebacivanje komunikacije na GSM putanju u slučaju otkaza analogne telefonske linije, c) 4 programibilna ulaza (NO, NC) d) 4 izlaza (OC) kontrolisana pomoću SMS/CLIP/DTMF/GX CONTROL/GX Soft, e) podrška za dual SIM, f) mogućnost provere stanja pre-paid računa i slanja obaveštenja ako je ispod potrebnog minimuma, g) napajanje: 12 V DC ±15%, h) max. potrošnja: 275 mA, i) AUX izlaz: 300 mA / 12 V DC, j) temperatrni opseg rada: .-10 do +55°C GSM-X ili sličan |  |  |  |  |
|  | -nabavka, isporuka i montaža | kom. | 1 | 18.468,45 | 18.468,45 |
| 12 | Ethernet modul za komunikacioni modul: a) proširuje komunikacione mogućnosti univerzalnog modula dodavanjem Etherneta, b) Ethernet kanal se može koristiti paralelno sa GPRS prenosom ili kao alternativa njemu (dostupna je konfiguracija prioriteta korištenja pojedinačnih putanja za određene funkcije), c) max. potrošnja: 25 mA. GSM-X-ETH ili sličan |  |  |  |  |
|  | -nabavka, isporuka i montaža | kom. | 1 | 13431,6 | 13.431,60 |
| 13 | Plastično kućište za alarmne centrale, module, kontrolere i proširenja: a) dvostruka antisabotažna zaštita, b) pokretne ploče pojednostavljuju instalaciju i održavanje sistema, c) mogućnost instaliranja bežičnih uređaja sa antenama, d) prostor za transformator 40 VA ili 60 VA i bateriju 12 V 7Ah ili 17 Ah, odnosno napajanja APS-412 umesto transformatora, e) dimenzije 324 x 382 x 108 mm OPU-3 P ili sličan |  |  |  |  |
|  | -nabavka, isporuka i montaža | kom. | 1 | 6.346,43 | 6.346,43 |
| 14 | Plastično kućište: a) antisabotažna zaštita b) dimenzije 126 x 158 x 46 mm d) omogućava montiranje antena ANT-GSM-I, ANT-GSM-E, ANT-OBU-Q i ANT-900/1800. OPU-2 B ili sličan |  |  |  |  |
|  | -nabavka, isporuka i montaža | kom. | 1 | 1.611,79 | 1.611,79 |
| 15 | GSM antena: a) dvo-pojasna antena (900/1800 MHz), b) za rad sa odgovarajućim alarmnim centralama. c) može se montirati u odgovarajuća kućišta. ANT-GSM-I ili sličan |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 1 | 1.040,95 | 1.040,95 |
| 16 | Čitač Proximity kartica: a) postavlja se direktno na zid / okvir vrata, b) format komunikacije: EM Marin, c) autorizacija pristupa sa proximity karticama, d) podržava proximity kartice/tagove 125 kHz, e) mogućnost spoljašnje upotrebe, f) napajanje: 12 V DC, g) max. potrošnja: 80 mA, h) temeperatura rada: -25 do +55 °C. CZ-EMM3 ili sličan |  |  |  |  |
|  | -nabavka, isporuka i montaža | kom. | 1 | 9.972,96 | 9.972,96 |
| 17 | Transformator: a) 230V/20V AC, 60 VA,, b) za odgovarajuća kućišta alarmna centrale TR 60 VA ili sličan |  |  |  |  |
|  | -nabavka, isporuka i montaža | kom. | 1 | 4.466,01 | 4.466,01 |
| 18 | Napajanje od 7V 24Vdc 7A prekidač APS-724 ili sličan |  |  |  |  |
|  | -nabavka, isporuka i montaža | kom. | 1 | 40.294,80 | 40.294,80 |
| 19 | Višenamensko proširenje za čitače kartica / čipova: a) podržava dva čitača proximity kartica / DALLAS iButton ključeva, b) kompatibilan sa čitačem formata Wiegand 26, c) relejni izlaz za kontrolu elektromagnetne brave, 5 A / 30 V DC, d) namenski ulaz za povezivanje senzora otvorenosti vrata, e) ulaz za otključavanje vrata pomoću tastera, f) napajanje: 12V DC, g) max. potrošnja: 150 mA, h) dimenzije:140 x 68 mm, l) temeperaturni opseg rada: -10° do +55°C INT-R ili sličan |  |  |  |  |
|  | -nabavka, isporuka i montaža | kom. | 1 | 12.357,07 | 12.357,07 |
| 20 | Zonski modul za proširenje sa 8 zona i tamper zaštitom za alarmne centrale: a) proširenje sistema sa 8 zona, b) podržava: - NO, NC - EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC (samo alarmne centrale) - programabilna vrednost EOL otpora (samo alarmne centrale) c) podržava vibracione i detektore roletni (samo alarmne centrale) d) mogućnost povezivanja na RS-485 sabirnicu (ažuriranje firmvera putem sabirnice) INT-E ili sličan |  |  |  |  |
|  | -nabavka, isporuka i polaganje cevi. | kom. | 7 | 6.413,59 | 44.895,12 |
| 21 | Instalacione cevi - bez halogena PVC Ø 16mm , kompletno instalirane u zidu. |  |  |  |  |
|  | -nabavka, isporuka i polaganje cevi. | m | 950 | 135,00 | 128.250,00 |
| 22 | Alarmni kabl 6x0,22 |  |  |  |  |
|  | -nabavka, isporuka i polaganje kabla. | m | 950 | 90,00 | 85.500,00 |
| 23 | Konfigurisanje i programiranje centrale, obeležavanje, ispitivanje funkcionalnosti, izdavanje uverenja o funkcionalnosti sistema | pauš. | 1 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 24 | Puštanje sistema u rad, dostava tehničkih listova i atesta ugrađene opreme | pauš. | 1 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 25 | Obuka korisnika za rukovanje sistemom, izrada zapisnika o funkcionalnom ispitivanju i primopredaji. | pauš. | 1 | 60.000,00 | 60.000,00 |
|  | UKUPNO |  |  |  | 790.984,19 |

Odgovorni projektant:  			________________________ licenca IKS br.___________

ZOP-MUP _______________

FTO-MUP _______________

1.7. GRAFIČKA DOKUMENACIJA