## Sheet1
ELEMENT | POTROŠNJA |  | Broj elemenata (kom) | UKUPNO PO ELEMENTIMA
| normalni režim [mA] | u alarmu [mA] |  | normalni režim [mA] | u alarmu [mA]
Centrala | 20 | 120 |  | 0 | 0
Detektor | 14 | 24 |  | 0 | 0
Panel, jednostrani | 0.8 | 7.9 |  | 0 | 0
Panel, dvostrani | 0.8 | 9.5 |  | 0 | 0
Sirena | 0 | 10 |  | 0 | 0
UKUPNO |  |  |  | 0 | 0
Potrebno vreme u mirnom radu (h) - Tn | 72 | Kapacitet u mirnom radu (mAh) |  |  | 0
Potrebno vreme u alarmu (h) - Ta | 0.5 | Kapacitet u alarmu (mAh) |  |  | 0
| UKUPNO (mAh) |  |  |  | 0
| KOEFICIJENT SIGURNOSTI |  |  |  | 1.2
| UKUPAN POTREBAN KAPACITET (mAh) |  |  |  | 0