## Esser
R.B | OPIS | Jed. mere | Količina | Jed. cena | Ukupno
1 | Nabavka, isporuka modularne mikroprocesorske centrale za dojavu požara za prihvat 7 petlji analogno-adresabilnih javljača (max 7 petlje), indikaciono upravljačkom tastaturom s LCD displejom (četiri linije po 40 znakova), baterijom max. 2x17 Ah i modulom za povezivanje sa centralnim mestom nadzora (prijavnica) fiber optickom mrezom kompleksa SKS. Centrala za detekciju i dojavu pozara mora da poseduje isprave o usaglašenosti koje uslova prema Pravilnku o elektromagnetnoj kompatibilnosti (Sl. glasnik RS“ br.25/ 2016) i prema Pravilniku o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica napona("Sl. gIasnik RS“ br.25/2016). Takođe, neophodno je da poseduje sertifikat da oprema ispunjava uslove standarda EN 54-2, EN 54-4, EN 54-13 i VdS.
- | vatrodojavna centrala IQ8Control M ESSER, 808004 | kom | 1
- | prednja maska ESSER, 786027 | kom | 1
- | periferal module ESSER, 772477 | kom | 1
- | extension module module ESSER, 772479 | kom | 2
- | mikromodul za analognu petlju ESSER, 784382 esserbus® | kom | 2
- | mikromodul za essernet mrezu ESSER, 784840.10 | kom | 1
- | fiber optic converter for essernet 784763 | kom | 1
- | aku.baterija 12V 18Ah. Oprema poseduje SRPS EN 60896-21:2010 i SRPS EN 60896-21:2010 ispravu. | kom | 2
- | tip: ESSER IQ8Control M | kompl. | 1 | 575000 | 575000
2 | Nabavka, isporuka adresabilnog inteligentnog dvostruko optičkog i termickog detektora požara O2T, serija IQ8quad komplet sa podnožjem:
- | Dvostruko optički i termički detektor O2T ESSER, 802374 | kom | 86
- | Podnožje detektora sa priključkom za paralelni indikator i sa automatskim zatvaranjem petlje prilikom uklanjanja detektora (sadrži izolator kratkog spoja i prekida petlje). ESSER, 805590 | kom | 86
- | Pločica za označavanje ESSER, 805576 | kom | 86
| Oprema poseduje EN 54-7/5 B, EN 54-13 i VdS ispravu kao i ispravu o usaglašenosti koja potvrđuje ispunjenost uslova prema Pravilniku o elektromagnetnoj kompatibilnosti ("Sl. glasnik RS" br 25/2016). | kompl. | 1 | 602000 | 602000
3 | Nabavka, isporuka adresabilnog inteligentnog termickog detektora požara T, serija IQ8quad komplet sa podnožjem:
- | Termički detektor T ESSER, 802171 | kom | 1
- | Podnožje detektora sa priključkom za paralelni indikator i sa automatskim zatvaranjem petlje prilikom uklanjanja detektora (sadrži izolator kratkog spoja i prekida petlje). ESSER, 805590 | kom | 1
- | Pločica za označavanje ESSER, 805576 | kom | 1
| Oprema poseduje EN 54-5 A1S, EN 54-13 i VdS ispravu kao i ispravu o usaglašenosti koja potvrđuje ispunjenost uslova prema Pravilniku o elektromagnetnoj kompatibilnosti ("Sl. glasnik RS" br 25/2016). | kompl. | 1 | 7000 | 7000
4 | Nabavka, isporuka adresabilnog ručnog javljača požara sa kućištem za unutrašnju montažu. Oprema poseduje EN 54-11, EN 54-13 i VdS ispravu kao i ispravu o usaglašenosti koja potvrđuje ispunjenost uslova prema Pravilniku o elektromagnetnoj kompatibilnosti ("Sl. glasnik RS" br 25/2016).
- | elektronika ručnog javljača sa izolatorom petlje, serije IQ8Quad, ESSER, 804905 | kom | 13
- | kućište crvene boje za ručni javljač ESSER, 704900 | kom | 13
|  | kompl. | 1 | 119600 | 119600
5 | Nabavka i isporuka konvencionalne alarmne sirene crvene boje za unutrasnju montazu, stepena zastite IP54. Oprema poseduje EN 54-3, EN 54-13 i VdS ispravu kao i ispravu o usaglašenosti koja potvrđuje ispunjenost uslova prema Pravilniku o elektromagnetnoj kompatibilnosti ("Sl. glasnik RS" br 25/2016).
- | tip ESSER, CWSO-RR-S1 | kom | 10 | 7250 | 72500
6 | Nabavka, isporuka 12-relejnog adresabilnog modula u esserbus analognoj petlji sa kućištem za montažu klimomehaničke zaštite IP50. Oprema poseduje EN 54-17, EN 54-13 i VdS ispravu kao i ispravu o usaglašenosti koja potvrđuje ispunjenost uslova prema Pravilniku o elektromagnetnoj kompatibilnosti ("Sl. glasnik RS" br 25/2016).
- | relejni modul ESSER, 808610.10 | kom | 1
- | kućište za esserbus transponder ESSER, 788600 | kom | 1 | 42500 | 42500
|  | kompl. | 1
7 | Nabavka, isporuka, montaža i spajanje adresabilnog modula za detekciju i prenos alarma 4 IN / 2 OUT u esserbus analognoj petlji, klimomehaničke zaštite IP50.
- | esserbus transponder 4 IN / 2 OUT ESSER, 808623 | kom | 1
- | kućište za esserbus transponder ESSER, 788600 | kom | 1
| Oprema poseduje EN 54-17, EN 54-13 i VdS ispravu kao i ispravu o usaglašenosti koja potvrđuje ispunjenost uslova prema Pravilniku o elektromagnetnoj kompatibilnosti ("Sl. glasnik RS" br 25/2016). | kompl | 1 | 37750 | 37750
8 | Nabavka, isporuka, montaza glatke cevi (halogen free) dimenzija Φ20mm/17,10mm nadzidno/vidno uključujući obujmice, sve vrste spojeva i razvodnih kutija u skladu sa EN 50267-2-1, EN 50267-2-2. Računa se sa svim instalacionim materijalom za nadgradnu montažu.
| tip Φ20mm/17,10mm halogen free | m | 1200 | 275 | 330000
9 | Nabavka, isporuka, montaza rebraste cevi (halogen free) dimenzija Φ16mm/13,50mm nadzidno/vidno. Računa se sa svim instalacionim materijalom za nadgradnu montažu.
| tip Φ16mm/13,50mm halogen free | m | 500 | 225 | 112500
10 | Nabavka, isporuka, polaganje kroz glatku cev (halogen free) dimenzija Φ16mm i označavanje signalnog kabla detektorske petlje. Računa se sa svim instalacionim materijalom za nadgradnu montažu i polaganjem.
| tip JH(St)H 2x2x0,8mm | m | 2000 | 205 | 410000
11 | Nabavka, isporuka, polaganje nadgradno obujmicama E90 i označavanje signalnog kabla alarmne petlje i izvršnih funkcija. Računa se sa obujmicama za montažu E90. Svi elementi trase poseduju ispravu na ispitivanje prema IEC 60331-11, IEC 60331-21, IEC 60331-31, IEC 60332-1 i DIN 4102 T12 standardu.
| tip JH(St)H 2x2x0,8mm FE180/E90 | m | 350 | 505 | 176750
12 | Nabavka, ugradnja u postojeći rasklopni blok elektro instalacija jake struje, označavanje i spajanje uredjaja za zastitu od prekomernih struja za priključenje napojnog kabla dojavnih centrala, komplet sa svim potrebnim radovima i materijalom.
| Automatski osigurač 16Ai kabal N2XH 3x1,5mm2 | kom | 1 | 4800 | 4800
13 | Montaža adresabilne opreme i ispitivanje instalacije za detekciju požara sa izradom ispitnog protokola.
|  | paušal | 1 | 200000 | 200000
14 | Programiranje, podešavanje, puštanje u rad, obuka korisnika, isporuka korisničkih uputstava - obavlja pravno lice koje poseduje resenje MUP R.Srbije Sektor za vanredne situacije za poslove izvodjenje stabilnog sistema detekcije i dojave požara - izvodjač radova.
|  | paušal | 1 | 75000 | 75000
15 | Prvo kontrolisanje instalacija i uređaja za automatsko otkrivanje i dojavu požara sa izdavanjem isprave o prvom kontrolisanju - obavlja pravno lice koje poseduje vazece resenje nadleznog organa izdatog prema Pravilniku o posebnim uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica koja dobiju ovlašćenje za obavljanje poslova kontrolisanja instalacija i uređaja za gašenje požara i instalacija posebnih sistema (Sl.glasnik RS br.52/2015). Kopiju vazeceg resenja nadleznog organa za organizaciju koja ce vrsiti prvo kontrolisanje ponudjaci treba da dostave uz ponudu.
|  | paušal | 1 | 35000 | 35000
16 | Primopredaja sistema korisniku sa kompletnom programskom dokumentacijom
|  | paušal | 1 | 25000 | 25000
17 | Izrada projekta izvedenog stanja (3 primerka na papiru + 1 u elektronskom obliku na CDR mediju).
|  | paušal | 1 | 35000 | 35000
18 | Sav nespecifirani montažni i potrošni materijal kao kablovi, PVC vezice, nalepnice, tiple i šrafovi, dvostrano lepljiva traka i sl., a neophodan za postizanje pune funkcionalnosti i povezivanje izvršnih funkcija dojavnih centrala sa ostalim sistemima.
|  | paušal | 1 | 30000 | 30000
| UKUPNO: |  |  |  | 2890400